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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством приёмника ИК-сигнала промышленного назначения JS13 (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc192169484] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Приёмник ИК-сигнала промышленного назначения

	Модель изделия
	JS13

	Артикул изделия
	JS13

	Описание
	Управление работой канальных внутренних блоков систем кондиционирования Pioneer при помощи беспроводного пульта управления

	Назначение
	Оборудование предназначено промышленного, коммерческого и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит сертификации по требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref69937519][bookmark: _Toc192169485]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc192169486]2.1.1 Описание изделия

Приёмник ИК-сигнала промышленного назначения модели JS13 предназначен для управления внутренними блоками систем кондиционирования Pioneer, в которых отсутствует встроенный приемник ИК сигналов, посредством беспроводного пульта управления.
Некоторые функции применяемых для управления беспроводных пультов дистанционного управления, которыми не оснащена конкретная модель кондиционера, могут быть недоступны. Если нажать кнопку такой функции на пульте дистанционного управления, блок продолжит работать в текущем режиме без изменений.
С помощью ИК приемника управляемый блок можно включить или выключить кнопкой "Включить/Выключить". Когда блок включен, отображается заданная температура;
когда выключен, заданная температура не отображается, отображается только индикатор питания. 
В нормальном режиме работы область отображения температуры по умолчанию показывает заданную температуру, код ошибки или код отладки (когда возникает ошибка в системе, область отображения температуры будет показывать код ошибки. Если несколько ошибок возникают одновременно, коды ошибок будут отображаться по кругу). При использовании пульта дистанционного управления для установки и отображения внутренней или внешней температуры область отображения температуры будет показывать внутреннюю или внешнюю температуру в течение 3 секунд, а затем переключится на отображение соответствующего заданного значения температуры.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

[image: ]
Рисунок 1

[bookmark: _Toc192169487]2.1.2 Принцип работы

Работа ИК приёмника совместно с беспроводным пультом дистанционного управления основаны на двусторонней передаче информации между пультом и внутренним блоком с помощью лучей света в инфракрасном диапазоне. Для приема и передачи сигналов применяются ИК-приемники и передатчики. На внутренний блок отправляется управляющий сигнал, а обратно возвращаются параметры и режимы работы агрегата и данные о температуре.
Чтобы передать рабочую команду, необходимо направить передатчик пульта управления на ИК приемник и нажать кнопку соответствующего действия.
Передатчик пульта управления должен быть направлен прямо на ИК приёмник, допустимый угол отклонения не должен превышать 50º. При отклонении более чем на 50º расстояние передачи сокращается в два раза, также оно уменьшается, если в помещении используются электронные осветительные приборы.

[bookmark: _Toc192169488]2.1.3 Технические характеристики изделия 

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

	Характеристики
	Единицы измерения
	Значение

	Вес нетто
	г
	100

	Размер ДхШхГ
	мм
	86х86х26

	Наличие памяти
	-
	есть

	Возможность программирования
	-
	[bookmark: _GoBack]нет




[bookmark: _Toc192169489]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2





3 [bookmark: _Toc192169490]ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
Габариты изделия приведены на рисунке 3.
[image: ]

Рисунок 3

4 [bookmark: _Toc192169491]МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Выберите место установки ИК приемника, оставив выемку и закладной провод для установки приемника и укладки соединительных проводов. Просверлите отверстия в выбранной для монтажа стене в соответствии с установочными размерами, указанными в середине чертежа размеров приемника, затем вставьте дюбель в каждое отверстие. Уложите соединительный провод и зафиксируйте его с помощью винта на задней стороне корпуса приемника.
Если предусмотрен* распределительный короб (*распределительный короб не входит в стандартный комплект поставки и приобретается пользователем самостоятельно), зафиксируйте корпус приемника в распределительном коробе с помощью винта M4×25. Если распределительный короб не предусмотрен, зафиксируйте корпус приемника непосредственно на
месте установки с помощью саморезов ST3.5×25 PA, а затем установите крышку.
Подключите соединительный провод к соответствующему месту блока, где подключается проводной контроллер, чтобы завершить установку.
Общий вид монтажа показан на рисунке 4.
[image: ]
Рисунок 4

5 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Ref73360033][bookmark: _Toc192169492][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. ИК приемник с крышкой
	1

	2. Винт М4х25
	2

	3. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1




6 [bookmark: _Toc192169493] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на оборудование и аксессуары Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.


7 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Ref73354045][bookmark: _Ref73360044][bookmark: _Toc192169494] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
8 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Ref73360051][bookmark: _Toc192169495]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Приёмник ИК-сигнала промышленного назначения
 
       типа:                   JS13
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакован:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




9 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Ref73360058][bookmark: _Toc192169496]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Приёмник ИК-сигнала промышленного назначения

               типа:                  JS13
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184] 
10 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Ref73360065][bookmark: _Toc192169497]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 


11 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Ref73360071][bookmark: _Toc192169498] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]
Этот продукт нельзя устанавливать в агрессивных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, или в местах с особыми требованиями, таких как кухня. В противном случае это повлияет на нормальную работу или сократит срок службы устройства или даже приведет к пожару или серьезной травме. Что касается вышеперечисленных специальных мест, используйте специальный кондиционер с антикоррозийной или взрывозащищенной функцией.
Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами, ронять, бросать и часто разбирать пульты, прикасаться к пультам мокрыми руками. 
Не допускается установка проводного контроллера в местах, куда попадают прямые солнечные лучи.
Не допускается установка проводного контроллера рядом с высокотемпературным объектом или в месте, которое может быть забрызгано водой.
Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.
При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут
привести к некорректной работе кондиционера. 
Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей
с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.
Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

 
[bookmark: _Toc192169499]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

12 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref69937582][bookmark: _Ref73096586][bookmark: _Ref73354089][bookmark: _Ref73360085][bookmark: _Toc192169500] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc14172322][bookmark: _Ref67997880][bookmark: _Ref68106504][bookmark: _Ref69937589]


13 [bookmark: _Toc192169501] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении какой-либо ошибки во время работы в зоне отображения температуры на проводном контроллере будут отображаться коды ошибок. Если одновременно происходит несколько ошибок, коды ошибок будут неоднократно отображаться на дисплее.  Таблицу кодов ошибок смотрите в руководстве по эксплуатации изделия.

14 [bookmark: _Toc192169502] ХРАНЕНИЕ
	[bookmark: _Toc14172323]Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












15 [bookmark: свор][bookmark: _Toc192169503] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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