Руководство по подбору оборудования для систем телекома
При выборе промышленной системы кондиционирования воздуха или теплообменников для систем телекоммуникации рекомендуется рассчитать суммарную тепловую нагрузку Ptot шкафа (контейнера) с оборудованием. Используется следующая формула:
Ptot = Pv - Pout + Pin
Pout = η x A x ΔT x K
Pin = η x A x ΔTs x K
Если Pout<0, рекомендуется выбирать промышленный кондиционер холодильной производительностью, которая выше или равняется Ptot;
Если Pout>0, рекомендуется выбирать теплообменник с коэффициентом теплообмена выше или равным Ptot/ΔT;
Где:
	Tin
	Оптимальная температура эксплуатации оборудования в корпусе шкафа при штатной работе (при выборе промышленного кондиционера)

	
	Или максимальная температура эксплуатации оборудования в корпусе шкафа при штатной работе (при выборе теплообменника).

	Tout
	Верхний предел допустимой температуры вокруг оборудования (температура окружающего воздуха)

	Tsout
	Температура на поверхности корпуса шкафа (на 25°C выше температуры окружающего воздуха), если шкаф подвергается воздействию прямых солнечных лучей максимальной энергии (1120 Вт/м2),

	ΔT
	Разница между температурой воздуха внутри и снаружи шкафа (ΔT = Tin- Tout)

	ΔTs
	Разница между температурой на поверхности шкафа и внутри него в силу воздействия солнечного света (ΔTs=Tsout- Tin)

	A
	Площадь наружной поверхности шкафа

	Pv
	Полная тепловая нагрузка оборудования в шкафу (тепловыделения)

	Pout
	Мощность рассеяния тепла шкафа изнутри наружу (теплопотери)

	Pin
	Мощность поглощения тепла шкафа снаружи внутрь (теплопритоки)

	Ptot
	Полная тепловая нагрузка шкафа

	K
	Суммарный коэффициент теплообмена Вт/м2 K для шкафа (пример: для стенки шкафа из двухслойной алюминиевой панели K = 5,5)

	η
	Эффективный коэффициент для площади шкафа (площадь обеих сторон, как стороны под воздействием солнечных лучей, так и скрытой от них, составляет 50%, т.е.η =0,5).


