28.25.12.110

(код продукции)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА НИЗКОНАПОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ KFDV140V3

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KFDV140V3.ПС

наименование документа

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1 Описание изделия	4

2.2 Принцип работы	4

2.3 Конструктивные особенности	5

2.4 Технические характеристики изделия	5

2.5 Требования к расположению изделия	6

2.6 Оптимальная эксплуатация	7

2.7 Чертеж изделия	8

2.8 Маркировка	9

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	9

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

5	КОНСЕРВАЦИЯ	12

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВАНИИ	13

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	14

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	15

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	15

9.1 Общие требования	17

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	18

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23

12	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	24

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	25

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутреннего блока канального типа низконапорного промышленного назначения KFDV140V3 (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Основные сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Внутренний блок канального типа низконапорный промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | KFDV140V3 |
| Артикул изделия | KFDV140V3 |
| Описание изделия | Предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок службы | 3 года |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-CN.АД65.В.07298/20 (срок действия от 28.02.2020 до 27.02.2025) |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Описание изделия

Внутренний блок канального типа низконапорный KFDV140V3 предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны с использованием воздуховодов.

Внутренний блок работает в составе системы кондиционирования с наружным блоком серии KGV_V, заправленным фреоном R410A.

Внутренний блок оснащен двигателем постоянного тока с инверторным управлением — DC INVERTER.

Изделие имеет съемный электродвигатель вентилятора, возможность независимого монтажа дренажной помпы и электрического блока.

Положение воздухозаборника по умолчанию можно изменить с задней стороны на нижнюю с помощью дополнительных принадлежностей.

Внутренний блок имеет низкий уровень шума и высокую энергоэффективность.

2.2 Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует только температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).

Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет  термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента (фреона). Когда фреон переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.

2.3 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

2.4 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  | Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 14 |
|  | Нагрев | кВт | 16 |
| Расход воздуха |  | м3/ч | 2000 |
| Внешнее статическое давление макс. |  | Па | 50 |
| Уровень звукового давления |  | дБ(А) | 42 |
| Номинальное энергопотребление |  | Вт | 170 |

Продолжение таблицы 2.

| Габариты |  | Высота | мм | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина | мм | 1340 |
|  |  | Глубина | мм | 655 |
| Масса нетто |  |  | кг | 46.5 |
| Соединительные трубы | Жидкость |  | мм | Ø 9.52 (3/8) |
|  | Газ |  | мм | Ø 15.9 (5/8) |
| Высота подъема конденсата |  |  | мм | 1000 |
| Диаметр дренажа |  |  | мм | Ø 25 |

2.5 Требования к расположению изделия

При установке изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- Монтажное основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу агрегата;

- Дренажная линия должна свободно отводить воду;

- Блок должен располагаться вдали от источников тепла, горючих газов и дыма;

- Внутренний и наружный блоки, силовой кабель, а также коммуникационные кабели должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от теле- и радиоприемников. В противном случае помехи будут нарушать работу кондиционера. Сильные электрические волны могут приводить к помехам даже при соблюдении расстояния

в 1 м;

- При просверливании отверстий в потолке (для забора или подачи воздуха) может потребоваться укрепление потолочной конструкции во избежание вибрации. Более подробную информацию можно получить у пользователя или подрядчика, выполняющего работы;

- Если потолочная конструкция недостаточно надежна, в углу помещения можно установить опорную балку и навесить блок на нее;

- После установки внутреннего блока необходимо убедиться, что он расположен горизонтально. Блок должен располагаться горизонтально в плоскости верхней панели и под углом 1% слева направо в соответствии с направлением дренажа.

Для данного внутреннего блока предусмотрен скрытый монтаж.

Требования к подводу и выпуску воздуха:

- На заборных и распределительных отверстиях не должно быть заграждений. Необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха;

- Если всасывание воздуха осуществляется через камеру статического давления, не должно быть никаких препятствий на расстоянии, по меньшей мере, 1 000 мм;

- Если нагнетание воздуха происходит в свободном режиме, не должно быть никаких препятствий на расстоянии, по меньшей мере, 1 000 мм;

- Если всасывание или нагнетание осуществляется через воздуховоды, то они должны быть прямыми на расстоянии, по меньшей мере, 1 000 мм от блока;

- Рекомендуется располагать заборный воздуховод на расстоянии не менее 150 мм от поверхности стены. Воздухозаборное отверстие необходимо оснастить фильтром;

- При проектировании и монтаже воздуховода необходимо предусмотреть защиту от вибрации и шума. Источники шума должны располагаться вдали от людей. К примеру, воздухозаборные отверстия не должны располагаться над зонами присутствия людей (в офисах, зонах отдыха и т.д.);

- Если на объекте требуется забор воздуха снизу, то прямоугольный фланец и заглушку воздухозаборного отверстия необходимо поменять местами. При выборе типа монтажа следует руководствоваться условиями в здании, удобством технического обслуживания и т.д.;

- При заборе воздуха снизу уровень шума будет выше, чем при заборе с тыльной стороны. Поэтому для снижения уровня шума рекомендуется предусмотреть шумоглушитель и камеру статического давления.

- Если в системе требуется подмес свежего воздуха, то в стенке агрегата необходимо прорезать соответствующее отверстие. Если подмес свежего воздуха в системе не предусмотрен, зазоры вокруг отверстия следует заизолировать вспененным материалом.

2.6 Оптимальная эксплуатация

Перед началом эксплуатации необходимо подготовить трассу (соединительную трубку, дренажный шланг) и кабели (соединительный кабель для проводного пульта, соединительный провод для внутреннего блока).

После подъема блока предусмотреть смотровой лючок. Для удобства обслуживания следует предусмотреть сервисный порт со стороны электрической секции и на уровне ниже нижней панели блока.

Диапазон рабочих температур представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Температура/режим | Охлаждение | Нагрев |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя | 27°C DB/ 19°C WB | 20°C DB/ 15°C WB |
| Наружная | 35°C DB/ 24°C WB | 7°C DB/ 6°C WB |

2.7 Чертеж изделия

Чертеж изделия и его элементов с основными габаритными размерами представлен на

рисунке 2.

Рисунок 2

2.8 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок канального типа низконапорный | 1 |
| 2 | Проводной пульт | 1 |
| 3 | Дренажный шланг в сборе | 1 |
| 4 | Накидная гайка | 1 |
| 5 | Гофрированная трубка | 1 |
| 6 | Гайка М10х8 с шайбой | 4 |
| 7 | Гайка М10 (гайка М10х8.4) | 4 |

Продолжение таблицы 4.

| 8 | Шайба М10 (пружинная шайба м10х2.6) | 4 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Изоляция теплоизоляции линии газа | 1 |
| 10 | Изоляция теплоизоляции линии жидкости | 1 |
| 11 | Мат | 2 |
| 12 | Мат для стороны свежего воздуха | 1 |
| 13 | Крепеж для крепежа мата | 8 |
| 14 | Крепеж для крепежа кабелей | 2 |
| 15 | Картонный монтажный шаблон | 1 |
| 16 | Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на оборудование Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Внутренний блок канального типа низконапорный

типа              KFDV140V3

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Внутренний блок канального типа низконапорный

типа:                KFDV140V3

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделие допускается подключать только к агрегатам, работающим на этом же хладагенте.

Изделие является частью комплекта и соответствует стандарту IEC 60335-2-40. Его допускается подключать только к тем агрегатам, которые тоже соответствуют требованиям стандарта IEC 60335-2-40 к отдельным частям комплекта.

Запрещается монтаж оборудования в помещениях с коррозионноопасной, горючей и взрывоопасной средой, а также в помещениях с особыми требованиями к оборудованию (например, на кухне). В противном случае это может нарушить штатную работу системы или сократить срок службы оборудования  и даже привести к возгоранию или серьезным травмам.

Монтаж системы должен выполняться согласно соответствующим стандартам.

При монтаже необходимо соблюдать минимальные зазоры.

При протечке хладагента во время монтажа необходимо незамедлительно проверить помещение. При контакте хладагента с огнем образуется токсичный газ.

Между пуском и последующим выключением агрегата должно пройти не менее пяти минут, в противном случае будет нарушен возврат масла в компрессор.

Соблюдайте правила заправки азотом. Пайку необходимо проводить в присутствии азота.

Перед началом монтажа необходимо убедиться, что параметры электропитания соответствуют номинальным. Соблюдайте осторожность при электромонтаже. Электрические подключения должны соответствовать требованиям к электробезопасности.

Необходимо убедиться, что блок заземлен корректно и надлежащим образом, чтобы не подвергать людей опасности поражения электрическим током. Запрещается заземлять устройство на линию газа, жидкости, молниеотвод или на телефонную линию.

Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

Сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. При повреждении силового или соединительного кабеля их необходимо заменить.

После подключения силового кабеля крышку электрической секции необходимо закрыть во избежание несчастных случаев.

Запрещается включать и выключать устройство силовым кабелем.

Каждый блок должен оснащаться автоматическим размыкателем для защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Перед пуском оборудования необходимо удостовериться в корректном гидравлическом и электрическом монтаже во избежание протечек воды и хладагента, поражения электрическим током, возгорания и проч.

Перед подачей электропитания на систему необходимо подключить проводной пульт. В противном случае пульт не будет работать.

Кондиционер необходимо подключить к сети за 8 часов до включения. При кратковременном останове системы (не более 24 часов) не следует отключать питание от системы; это требуется для защиты компрессора.

Замыкать или отключать реле давления запрещено, это может привести к повреждению блока.

Запрещается подвергать агрегат воздействию струи или брызг воды, а также прикасаться к оборудованию мокрыми руками. Это может привести к неисправности или к поражению электрическим током.

При выявлении признаков неисправности (например, запаха гари) оборудование необходимо отключить от сети и затем обратиться в авторизованный сервисный центр. Если система продолжает работать в состоянии неисправности, она может выйти из строя и привести к возгоранию или к поражению электрическим током.

Самостоятельный ремонт системы запрещен.

Во избежание протечек, поражения электрическим током и возгорания необходимо использовать оригинальные запчасти.

Перед началом чистки кондиционера агрегат необходимо обесточить - в противном случае это приведет к поражению электрическим током и травмам.

Летучие жидкости (растворители и бензин) могут повредить внешний вид блока. Чистить внешнюю часть поверхности блока можно только мягкой ветошью, слегка смоченной в нейтральном чистящем средстве.

Не допускайте шалостей детей с агрегатом.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденному постановлением Ростехнадзора от 29.01.2007, зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007 г., регистрационный № 9133.

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Блок не включается | - Отключено питание - Сработал защитный выключатель - Слишком низкое напряжение - Дефект платы контроллера |
| Кондиционер прекращает работу через некоторое время | Впускные или выпускные отверстия блоков заграждены |
| Недостаточное охлаждение воздуха | - Загрязнен воздушный фильтр - Слишком высокая тепловая нагрузка в помещении (например, слишком много людей) - Открыты двери или окна - Заграждены впускные или выпускные отверстия внутреннего блока - Слишком высокая температурная уставка - Недостаточная заправка хладагентом (или протечка) |
| Недостаточный обогрев воздуха | - Загрязнен воздушный фильтр - Открыты двери или окна - Слишком низкая температурная уставка - Недостаточная заправка хладагентом (или протечка) |
| Вентилятор внутреннего блока не включается в режиме обогрева | - При включении вентилятор внутреннего блока не работает до тех пор, пока теплообменник не прогреется, чтобы защитить людей в помещении от холодного воздуха - При разморозке вентилятор внутреннего блока останавливается из-за переключения системы в режим охлаждения. Для защиты от сквозняков; после завершения разморозки система продолжит работу |

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям 1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 60°С до + 50°С и относительной влажности не более 85%. Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |