28.25.12.110

(код продукции)

КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (СПЛИТ-СИСТЕМЫ) НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА МОДЕЛЬНОГО РЯДА KFF_GV/KON_GV

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KFF_GV_KON_GV.ПС

наименование документа

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Основные технические характеристики изделия.	6

2.1.4 Требования к расположению изделия	7

2.1.5 Чертеж изделия	8

2.1.6 Развернутый вид изделия и список деталей	10

2.2 Маркировка	12

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	12

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13

5	КОНСЕРВАЦИЯ	14

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	16

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	18

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	20

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	20

9.1 Общие требования	24

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	25

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30

12	ХРАНЕНИЕ	31

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	32

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством кондиционеров промышленных (сплит-систем) напольно-потолочного типа модельного ряда KFF_GV/KON_GV (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Кондиционеры промышленные (сплит-системы) напольно-потолочного типа модельного ряда KFF_GV/KON_GV |
| --- | --- |
| Модель изделия | KFF36GV/KON36GV KFF48GV/KON48GV KFF60GV/KON60GV |
| Артикул изделия | KFF36GV/KON36GV KFF48GV/KON48GV KFF60GV/KON60GV |
| Серийные номера | …………. |
| Назначение | Предназначен для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздуха в замкнутом пространстве помещения или зоны |
| Размещение | Наружный блок на открытом воздухе, внутренний блок внутри здания/ невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок службы | 3 года |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.77993/22 от 30.03.2022 до 29.03.2027 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт.адрес: Россия, 197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 2.1.1 Описание изделия

Кондиционеры промышленные (сплит-системы)  напольно-потолочного типа модельного ряда KFF_GV/KON_GV представляют собой помещенные в корпус устройства, предназначенные для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздуха, а также для обеспечения подвода кондиционированного воздуха без использования воздуховодов в замкнутое пространство комнаты или зоны.  Каждое изделие работает совместно с внутренним (испарительным) блоком. Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения.  Внутренний блок размещается непосредственно в самом помещении. Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, на стене или на полу. Друг с другом блоки соединяются медными трубами. Изделие работает по технологии on/off или технологии с постоянной производительностью. Компрессор включается или отключается при достижении заданной температуры, исходя из показаний датчика температуры.

Вентилятор внутреннего блока оснащен 4-х скоростным мотором для обеспечения максимально комфортных условий в помещении  -  имеется возможность выбрать одну из четырёх
скоростей вентилятора.

Режим Sleep обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в ночное время при минимальном уровне шума. Несколько режимов работы в зависимости от  потребностей пользователя и условий среды в помещении.

Изделие оснащено воздушным фильтром грубой очистки, материал – полипропиленовое волокно.

Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет доставлять воздух во все уголки помещения, не доставляя дискомфорта пользователю. За счет особенностей дизайна створок жалюзей распределение воздуха происходит в зависимости от выбранного режима работы.

Режим турбо. Позволяет быстро достигнуть заданной температуры.

Упрощенная замена мотора и крыльчатки вентилятора за счет новых конструктивных особенностей.

Наружный блок:

- Надежные компрессоры лучших производителей (GREE);

- Антикоррозийное покрытие Blue fin, обеспечивающее бесперебойную работу при агрессивных условиях окружающей среды;

- Многоуровневая автоматическая система защиты оборудования от внешних факторов, перебоев и ошибок подключения;

- Система i-defrosting, автоматически запускающая функцию разморозки только тогда, когда это действительно необходимо, что уменьшает затраты на электроэнергию при работе в этом режиме на 75%;

- Опциональная доработка оборудования для работы в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до -40°С.

## 2.1.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы сплит-системы.

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

## 2.1.3 Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Модель кондиционера | Внутренний блок кондиционера |  | KFF36GV | KFF48GV | KFF60GV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный блок кондиционера |  | KON36GV | KON48GV | KON60GV |
| Производительность вентилятора внутреннего блока (T/H/M/L)* |  | м3/ч | 1650/1500/1350/1200 | 2200/2000/1800/1500 | 2600/2500/2300/2000 |
| Коэффициент энергоэффектив-ности | Охлаждение (EER)/Нагрев (COP) | Вт/Вт | 3,16 / 3,53 | 3,13 / 3,75 | 2,88 / 3,54 |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 10,10 | 14,10 | 15,80 |
|  | Нагрев |  | 12,00 | 16,50 | 19,10 |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,2 | 4,5 | 5,48 |
|  | Нагрев |  | 3,4 | 4,4 | 5,4 |
| Электропитание |  | В/Ф/Гц | 380 – 415/3/50 |  |  |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости/газа | мм | 9,52/16 | 9,52/16 | 9,52/16 |
| Максимальная длина трубопровода |  | м | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад высот |  | м | 20 | 30 | 30 |
| Рабочий диапазон температуры | Охлаждение | °С | –15 ~ 48 | –15 ~ 48 | –15 ~ 48 |
|  | Нагрев |  | –15 ~ 24 | –15 ~ 24 | –15 ~ 24 |
| Хладагент марка / заводская заправка |  | - | R410A |  |  |
| Вес хладагента (заводская заправка) |  | кг | 2,1 | 3,3 | 4,2 |
| Состав хладагента |  | - | неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |  |  |
| Внутренний блок кондиционера |  |  |  |  |  |
| Уровень звукового давления (T/H/M/L)* |  | дБ(А) | 51/50/49/48 | 54/53/52/51 | 54/53/52/51 |
| Габаритные размеры блока, Ш х В х Г |  | мм | 1200 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 | 1570 x 665 x 235 |
| Размеры упаковки, Ш х В х Г |  | мм | 1363 x 770 x 300 | 1729 x 770 x 300 | 1729 x 770 x 300 |
| Вес нетто/брутто |  | кг | 36/42 | 43/50 | 45/52 |
| Наружный блок кондиционера |  |  |  |  |  |
| Производительность вентилятора (H/M/L)* |  | м3/ч | 4200 | 5900 | 5900 |
| Компрессор | Тип / ТМ |  | ротационный/GREE | ротационный/GREE | ротационный/GREE |
| Уровень звукового давления |  | дБ(А) | 56 | 58 | 60 |
| Габаритные размеры блока, Ш х В х Г |  | мм | 920 x 370 x 790 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г |  | мм | 1083 x 488 x 875 | 1083 x 573 x 973 | 1083 x 573 x 973 |
| Вес нетто/брутто |  | кг | 70/75 | 97/108 | 103/114 |

*T – режим Turbo, H – высокая скорость вентилятора, M – средняя скорость вентилятора, L – низкая скорость вентилятора.

## 2.1.4 Требования к расположению изделия

Монтажная позиция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу блока; он не должен шататься и падать. Монтажная позиция кондиционера должна располагаться под уклоном не более 5°.

Выбор монтажной позиции внутреннего блока:

- Воздухозаборные и выпускные отверстия внутренних блоков не должны быть заграждены, чтобы поток воздуха распространялся по всему объему помещения.;

- Монтажная позиция должна выдерживать массу, в 4 раза превышающую массу блока, и при этом не усиливать шум и вибрацию от него;

- Монтажная позиция должна быть горизонтальной;

- Длина трассы и кабелей внутреннего блока должна лежать в допустимых пределах;

- С монтажной позиции должен легко отводиться конденсат; блок должен удобно подключаться к дренажной системе;

- При использовании анкерных болтов необходимо убедиться, что место монтажа достаточно надежное и безопасное. В противном случае монтажную позицию необходимо заранее укрепить;

- Внутренний блок, силовой кабель, а также кабели обмена данными должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от теле- и радиоприемников. Это необходимо для защиты от помех (Сильная электрическая волна может вызывать помехи даже на расстоянии 1 метра).

Выбор монтажной позиции наружного блока:

- Шум и потоки воздуха от наружного блока не должны доставлять неудобство окружающим;

- Монтажная позиция должна находиться на безопасном расстоянии от животных и растений. В противном случае вокруг агрегата следует установить защитные ограждения;

- Оборудование устанавливают на месте с хорошей вентиляцией. Наружный блок должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте. Воздухозаборные и выпускные отверстия не должны быть заграждены;

- Убедиться, что монтажная поверхность достаточно прочная и может выдержать массу агрегата и его вибрацию, и что проведение монтажа не будет представлять опасности;

- Следует избегать установки системы в местах утечки воспламеняющегося газа, масляных паров или коррозионного газа;

- Система не должна подвергаться порывам сильного ветра, поскольку они могут повлиять на работу вентилятора наружного блока. Это приведет к недостаточному расходу воздуха и снизит производительность агрегата;

- Наружный блок должен устанавливаться на такой позиции, где было бы удобно подключать внутренний блок;

- Система должна располагаться вдали от объектов, способствующих усилению шума;

- Конденсат должен легко отводиться с монтажной позиции наружного блока.

Схема монтажных зазоров и размещения блоков показана на рисунке 3.

Рисунок 3

## 2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж внутреннего блока с основными габаритными размерами представлен на рисунке 4.

| Модель | A | B | C | D | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFF36GV | 1200 | 235 | 1142 | 318 | 665 |
| KFF42GV | 1570 | 235 | 1512 | 318 | 665 |
| KFF42GV | 1570 | 235 | 1512 | 318 | 665 |

Размеры указаны в мм.

Рисунок 4

Чертеж наружного блока с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

KON36GV                                                   KON48GV, KON60GV

| Модель | А | В | С | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KON36GV | 920 | 427 | 790 | 610 | 395 | 985 | 370 |
| KON48GV | 940 | 530 | 820 | 610 | 486 | 1010 | 460 |
| KON60GV | 940 | 530 | 820 | 610 | 486 | 1010 | 460 |

Размеры указаны в мм.

Рисунок 5

2.1.6 Развернутый вид изделия и список деталей

Развернутый вид изделия и список деталей для внутреннего блока KFF36GV представлен на

рисунке 6.

| Номер | Описание | Коли-чество | Номер | Описание | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт ДУ | 1 | 20 | Электрическая коробка в сборе | 1 |
| 2 | Датчик температуры | 1 | 21 | Монтажная Опорная Рама (Слева) | 1 |
| 3 | Датчик температуры окружающей среды | 1 | 22 | Плата управления | 1 |
| 4 | Дренажный шланг в сборе | 1 | 23 | Клеммная колодка | 1 |
| 5 | Поддон для воды | 1 | 24 | Клеммная колодка | 1 |
| 6 | Поворотный рычаг жалюзи | 3 | 25 | Левая Накладка | 1 |
| 7 | Воздушные жалюзи | 15 | 26 | Опора Подшипника Двигателя | 1 |
| 8 | Опора (Направляющая жалюзи) | 2 | 27 | Уплотнительная прокладка подшипника | 1 |
| 9 | Вращающийся Вал 3 | 4 | 28 | Поддон из вагонки в сборе | 1 |
| 10 | Правая Накладка | 1 | 29 | Кожух вентилятора (нижний) | 3 |
| 11 | Монтажная Опорная Рама (Справа) | 1 | 30 | Ось вращения | 1 |
| 12 | Правая Боковая Пластина | 1 | 31 | Фильтр в сборе | 2 |
| 13 | Осевая втулка | 2 | 32 | Задняя боковая пластина в сборе | 1 |
| 14 | Направляющая жалюзи | 2 | 33 | Муфта соединительная | 1 |
| 15 | Испаритель в сборе | 1 | 34 | Двигатель вентилятора | 1 |
| 16 | Плата индикаторной панели | 1 | 35 | Центробежный вентилятор | 3 |
| 17 | Коленчатый вал | 2 | 36 | Кожух вентилятора (верхний) | 3 |
| 18 | Шаговый двигатель | 2 | 37 | Передняя Решетка | 1 |
| 19 | Опорная плита в сборе | 1 | 38 | Верхняя крышка | 1 |

Рисунок 6

Развернутый вид изделия и список деталей для внутренних блоков KFF48GV и KFF60GV представлен на рисунке 7.

| Номер | Описание | Коли-чество | Номер | Описание | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт ДУ | 1 | 20 | Клеммная колодка | 1 |
| 2 | Датчик температуры | 1 | 21 | Электрическая коробка в сборе | 1 |
| 3 | Датчик температуры окружающей среды | 1 | 22 | Опора Подшипника Двигателя | 2 |
| 4 | Правая Накладка | 1 | 23 | Уплотнительная прокладка подшипника | 1 |
| 5 | Правая Боковая Пластина | 1 | 24 | Кожух вентилятора (нижний) | 4 |
| 6 | Монтажная Опорная Рама (Справа) | 1 | 25 | Ось вращения | 2 |
| 7 | Осевая втулка | 2 | 26 | Муфта соединительная | 2 |
| 8 | Испаритель в сборе | 1 | 27 | Бесщеточный двигатель постоянного тока | 1 |
| 9 | Вращающийся Вал 3 | 6 | 28 | Центробежный вентилятор | 4 |
| 10 | Направляющая жалюзи | 2 | 29 | Кожух вентилятора (верхний) | 4 |
| 11 | Коленчатый вал | 2 | 30 | Задняя боковая пластина в сборе | 1 |
| 12 | Шаговый двигатель | 2 | 31 | Фильтр в сборе | 3 |
| 13 | Плата индикаторной панели | 1 | 32 | Дренажный шланг в сборе | 1 |
| 14 | Опорная плита в сборе | 1 | 33 | Поворотный рычаг жалюзи | 4 |
| 15 | Поддон из вагонки в сборе | 1 | 34 | Воздушные жалюзи | 20 |
| 16 | Левая Накладка | 1 | 35 | Опора (Направляющая жалюзи) | 3 |
| 17 | Монтажная Опорная Рама (Слева) | 1 | 36 | Поддон для воды | 1 |
| 18 | Плата управления | 1 | 37 | Верхняя крышка | 1 |
| 19 | Клеммная колодка | 1 | 38 | Передняя Решетка | 4 |

Рисунок 7

## 2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 8.

Рисунок 8

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Коробка с внутренним блоком KFF_GV: |  |
| - Внутренний блок системы кондиционирования напольно-потолочного типа | 1 |
| - Беспроводной пульт YB1FA | 1 |
| - Гайка и шайба для крепления зацепа к корпусу агрегата | 4 |
| - Гайка (используется совместно с анкерным болтом для монтажа блока) | 4 |
| - Шайба (используется совместно с анкерным болтом для монтажа блока) | 4 |
| - Изоляция для теплоизоляции линии газа | 1 |
| - Изоляция для теплоизоляции линии жидкости | 1 |
| - Крепеж для крепежа мата и виброгасителя | 8 |
| - Мат для изоляции дренажной линии | 2 |
| - Мат для изоляции отверстия для подмеса свежего воздуха | 1 |

Продолжение таблицы 3.

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Гайка для соединения линии газа | 1 |
| - Гайка для подключения линии жидкости | 1 |
| - Соединительная трубка в сборе для подключения линии газа | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |
| Коробка с наружным блоком KON_GV: |  |
| - Наружный блок системы кондиционирования напольно-потолочного типа | 1 |
| - Дренажная заглушка | 3 |
| - Коннектор для линии отвода конденсата для подключения к жесткому участку дренажной трассы (из ПВХ) | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на сплит-системы Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционеры промышленные (сплит-системы)

напольно-потолочного типа модельного ряда  KFF_GV_KON_GV

типа          Внутренний блок KFF_GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционеры промышленные (сплит-системы)

напольно-потолочного типа модельного ряда  KFF_GV_KON_GV

типа          Наружный блок KON_GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность)                                        (личная подпись)                      (расшифровка подписи)

(дата)

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционеры промышленные (сплит-системы)

напольно-потолочного типа модельного ряда  KFF_GV_KON_GV

типа:        Внутренний блок KFF_GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник отдела технического контроля (ОТК)

М.П.

(должность)                                                                      (расшифровка подписи)

(дата)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционеры промышленные (сплит-системы)

напольно-потолочного типа модельного ряда  KFF_GV_KON_GV

типа:        Наружный блок KON_GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник отдела технического контроля (ОТК)

М.П.

(должность)                                                                      (расшифровка подписи)

(дата)

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Эта маркировка означает, что данное оборудование нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от неконтролируемого выброса отходов, их необходимо утилизировать и способствовать рациональному повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства необходимо обратиться в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено. Компания-продавец организует экологически безопасную утилизацию оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокалывать и сжигать запрещено.

Запрещается использовать средства для ускорения разморозки, а также чистящие средства, не

рекомендованные производителем.

Холодильные агенты могут не иметь запаха.

Оборудование должно храниться в помещении, где нет постоянного открытого огня (например,

газовых горелок) и зажигательных устройств (например, работающего электронагревателя).

Запрещается монтаж оборудования в помещениях с коррозионноопасной, горючей и взрывоопасной средой, а также в помещениях с особыми требованиями к оборудованию (например,

на кухне). В противном случае это может нарушить штатную работу системы или сократить срок службы оборудования, и даже привести к возгоранию или серьезным травмам. Что касается приведенных выше помещений с особыми требованиями, то для них необходимо использовать особые

кондиционеры с антикоррозийным или противовзрывным исполнением.

Во избежание поражения электрическим током кондиционер должен быть заземлен надлежащим

образом. Запрещается заземлять устройство на линию газа, жидкости, молниеотвод или на телефонную линию.

Оборудование должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, площадь которого соответствует площади помещения, в котором будет работать кондиционер.

Оборудование должно храниться в помещении, где нет постоянного открытого огня (например,

газовых горелок) и зажигательных устройств (например, работающего электронагревателя).

В соответствии с федеральным, местным законодательством, а также нормами и правилами, любые упаковки и их элементы (включая гвозди, металлические или деревянные части, а также пластмассовую упаковку) требуют осторожного обращения.

Монтаж необходимо выполнять в соответствии с требованиями инструкции. Монтаж должен соответствовать государственным стандартам по электромонтажу и проводиться авторизованной

службой.

Любое лицо, выполняющее операции с контуром хладагента, должно иметь действующий сертификат, выданный аккредитованным отраслевым центром, который подтверждает квалификацию этого лица в сфере безопасной работы с хладагентами в соответствии с признанными отраслевыми нормами оценки.

Необходимо использовать два гаечных ключа при затягивании и снятии медных труб. Использование одного гаечного ключа может привести к повреждению труб и уточке хладагента.

Обслуживание необходимо выполнять только в соответствии с требованиями производителя.

Монтаж системы должен выполняться согласно соответствующим стандартам.

Кабели, подключаемые к устройству, должны быть оснащены выключателем с размыканием всех полюсов с номиналом разряда III в соответствии с правилами электромонтажа.

При хранении кондиционер должен быть защищен от случайных повреждений.

Если кондиционер устанавливают в ограниченном пространстве, необходимо принять меры предосторожности, чтобы не повредить трассу.

При монтаже необходимо использовать специальные аксессуары и принадлежности. В противном случае это приведет к протечкам воды, поражению электрическим током или возгоранию.

Кондиционер нужно устанавливать в безопасном месте, и монтажная поверхность должна быть

достаточно прочной, чтобы выдерживать массу агрегата. Неправильно проведенный монтаж может привести к падению кондиционера и травмам.

Необходимо использовать отдельный силовой контур. Поврежденный силовой кабель необходимо заменить силами компании-изготовителя, ее сервисного представителя или другого квалифицированного специалиста во избежание опасных ситуаций.

Кондиционер можно чистить только после того, как он будет отключен от сети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Кондиционер не предназначен для чистки или обслуживания детьми без присмотра.

Запрещается изменять настройки датчиков и прочих защитных устройств. При коротком замыкании или некорректной замене защитных устройств возникает опасность пожара и взрыва.

Запрещается прикасаться к оборудованию мокрыми руками. Запрещается брызгать на кондиционер водой: это может привести к неисправностям или поражению электрическим током.

Запрещается сушить фильтр у открытого огня или вентилятора. Он может деформироваться.

Если блок требуется установить в небольшом помещении, необходимо принять предупредительные меры по ограничению концентрации хладагента в воздухе, поскольку сильная утечка хладагента может привести к взрыву.

При монтаже кондиционера в контур хладагента не должен попадать воздух и прочие посторонние вещества. Любые посторонние вещества могут вызвать сильный перепад давления и даже

взрыв, что приведет к травмам.

Запрещается вставлять в отверстия блока пальцы и посторонние предметы.

Перед тем, как прикасаться к трассе хладагента, необходимо соблюсти все требования техники

безопасности. Это поможет избежать травмы.

Запрещается включать и выключать кондиционер вилкой силового кабеля.

Внутренний блок устанавливают только в помещении, а наружный блок можно устанавливать как в помещении, так и на улице. Кондиционер запрещено устанавливать в следующих типах помещений:

- помещения с масляным туманом и летучими жидкостями: пластмассовые компоненты могут испортиться и упасть, и даже привести к протечкам воды;

- помещения с коррозионными газами: возможна коррозия медной трассы или паяных узлов. Это приведет к протечкам хладагента.

Наружный блок должен быть защищен от мелких животных: они могут вывести электрические

компоненты из строя и вызвать поломку кондиционера.

Внутренний блок не должен располагаться вблизи телевизоров, флуоресцентных ламп и источников беспроводных волн.

При чистке корпуса допускается использовать только мягкую сухую ветошь, либо ветошь, смоченную в растворе нейтрального чистящего средства.

Перед тем, как включать кондиционер в условиях низких температур, его нужно подключить к сети на 8 часов. При кратковременном останове системы (например, на одну ночь) не следует отключать питание от системы; это требуется для защиты компрессора.

Плановое техническое обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

Перед тем, как выполнять электроподключения, необходимо убедиться, что питание выключено.

Запрещается располагать вблизи агрегата любые легковоспламеняемые предметы.

Запрещается использовать органические чистящие средства для очистки кондиционера.

Если требуется заменить какой-либо компонент, необходимо обратиться к квалифицированному

специалисту. Тот должен провести ремонт и установить оригинальную запчасть, которая обеспечит качественную работу системы.

Неправильная эксплуатация может привести к поломке оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

Запрещается подвергать кондиционер воздействию воды: это может привести к поражению электрическим током. Необходимо удостовериться в том, что на кондиционер ни при каких условиях не

будет попадать вода.

Перед чисткой необходимо убедиться, что система выключена. Выключить размыкатель и вытащить вилку из розетки. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Запрещается мыть кондиционер водой; это может привести к поражению электрическим током и к возгоранию.

При очистке фильтра необходимо внимательно соблюдать правила. При необходимости высотных работ соблюдайте осторожность.

Монтажная позиция должна выдерживать как минимум пятикратную массу блока, быть вибростойкой и не усиливать шум от работы системы. В противном случае агрегат может упасть и привести к травмам.

Недостаточно надежное крепление может привести к падению блока. Соблюдайте осторожность.

Запрещено располагать устройство под прямыми солнечными лучами.

Запрещается устанавливать агрегат в помещениях с риском утечки легковоспламеняющихся газов.

Запрещается устанавливать блок вблизи источников тепла, пара или горючего газа.

После установки панели клеммную колодку необходимо закрыть крышкой с изоляцией толщиной 1 мм. Зафиксировать слой клеевого материала с обеих сторон кабельной стяжкой.

При электромонтаже кондиционера необходимо соблюдать следующие требования:

- Электромонтаж должен выполняться специалистами с соблюдением местного законодательства и стандартов, а также настоящей инструкции. Удлинять силовой кабель запрещено. Электрический контур должен быть оснащен размыкателем контура и воздушным выключателем соответствующего номинала;

- Рабочая мощность агрегата должна лежать в пределах номинальных значений, указанных в инструкции. Кондиционер должен подключаться к выделенному силовому контуру. Использовать другой силовой контур в качестве источника питания запрещено.

Контур кондиционера должен располагаться на расстоянии не менее 1,5 м от потенциальных источников огня.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков должны быть надежно закреплены.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков не должны соприкасаться с горячими предметами. К примеру, они не должны

соприкасаться с дымоходами, трубами горячего газа и иными горячими предметами.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков не должны пережиматься. Тянуть, растягивать и перекручивать провода запрещено.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков не должны соприкасаться ни с какими металлическими элементами на потолке, а также с острыми краями и заусенцами.

Провода подключают в соответствии со схемой, приведенной на агрегате или электрической секции. Винты должны быть затянуты. Винты с сорванной резьбой должны заменяться специальными винтами с плоской головкой.

Необходимо использовать именно те силовые кабели, которые идут в комплекте с кондиционером.

Самовольная модификация силовых кабелей запрещена. Запрещается изменять длину кабелей

и модифицировать клеммы. Если вы хотите заменить силовые кабели, необходимо обратиться в местное представительство компании-производителя.

Кабель необходимо плотно подключать к плате контроллера. Подключения должны быть плотными.

После завершения электромонтажа необходимо кабельными стяжками зафиксировать силовой

кабель, соединительные кабели внутренних и наружных блоков, а также коммуникационные кабели. Убедиться, что контакты не перетянуты.

Сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. При повреждении силового или

соединительного кабеля их необходимо заменить соответствующим кабелем. Электромонтаж должен выполняться с соблюдением государственных правил и стандартов.

Перед началом работы необходимо убедиться, что внутренние и наружные блоки подключены к

сети.

При подключении проводов внутреннего блока необходимо соблюдать цветовую маркировку.

При неправильном подключении проводов электрические компоненты могут перегореть.

Кабели должны плотно фиксироваться на контактной колодке. Неправильный монтаж может привести к протечкам и возгоранию.

Наконечник должен фиксировать наружную оплетку соединительных проводов. (Изоляция должна быть надежно зафиксирована. В противном случае может произойти утечка тока)

Кабели высокого и низкого напряжения следует пропускать через отдельные резиновые уплотнения в крышке электрической секции.

Запрещается объединять в один жгут соединительные и коммуникационные кабели проводных

пультов, и даже укладывать их рядом. В противном случае могут возникнуть помехи.

Кабели высокого и низкого напряжения должны проходить отдельно друг от друга. Первые необходимо фиксировать большими хомутами, а вторые  - малыми.

Винтами закрепить концы соединительных и силовых проводов внутренних и наружных блоков на клеммной колодке. Неплотный контакт или некорректный монтаж могут привести к возгоранию.

Неправильное подключение соединительных и силовых кабелей внутренних и наружных блоков

может вывести кондиционер из строя.

Заземлить внутренние и наружные блоки проводов заземления.

Устройства должны соответствовать действующим требованиям местного законодательства и

стандартов.

При подключении силового кабеля необходимо убедиться, что кабель подключен к нужным контактам на колодке. В противном случае компрессор будет вращаться в обратную сторону и может выйти из строя.

При обнаружении признаков неисправности (например, запаха) кондиционер необходимо сразу

же выключить и отключить от сети. Затем необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя. Если кондиционер продолжит работу в неисправном состоянии, это может при-

вести к его выходу из строя, поражению электрическим током или возгоранию.

Самостоятельный ремонт кондиционера запрещен. Неправильно проведенное техническое обслуживание может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Для ремонта оборудования необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя.

Плановое техническое обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

Перед тем, как выполнять электроподключения, необходимо убедиться, что питание выключено.

Запрещается располагать вблизи агрегата любые легковоспламеняемые предметы.

Запрещается использовать органические чистящие средства для очистки кондиционера.

Если требуется заменить какой-либо компонент, необходимо обратиться к квалифицированному

специалисту. Тот должен провести ремонт и установить оригинальную запчасть, которая обеспечит качественную работу системы.

Неправильная эксплуатация может привести к поломке оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

Запрещается подвергать кондиционер воздействию воды: это может привести к поражению электрическим током. Необходимо удостовериться в том, что на кондиционер ни при каких условиях не будет попадать вода.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Агрегат не включается. | 1) Агрегат не подключен к электросети. 2) Утечка электрического тока кондиционера может привести к срабатыванию размыкателя. 3) Кнопки заблокированы. 4) Выход из строя контура управления. |
| Кондиционер проработает некоторое время, а затем остановится. | 1) Перед конденсатором имеется препятствие. 2) Ошибка контура управления. |
| Недостаточное охлаждение воздуха. | 1) Воздушный фильтр загрязнен или засорен. 2) В помещении работают нагревательные приборы, либо в нем много людей. 3) Открыты двери или окна. 4) Заграждены воздухозаборные или выпускные отверстия блока. 5) Задана слишком высокая температура. 6) Есть утечка хладагента. 7) Датчик температуры в помещении выходит из строя. |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |