28.25.12.130

(код продукции)

КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ (СПЛИТ-СИСТЕМА) НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА KFFI24GV/KONI24GV

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KFFI24GV_KONI24GV.ПС

наименование документа

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Технические характеристики изделия	6

2.1.4 Требования к расположению изделия	7

2.1.5 Чертеж изделия	8

2.2 Маркировка	9

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	10

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

5	КОНСЕРВАЦИЯ	12

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	13

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	15

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	17

9.1 Общие требования	22

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	23

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	28

12	ХРАНЕНИЕ	30

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	31

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством кондиционера бытового (сплит-системы) напольно-потолочного типа KFFI24GV/KONI24GV (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Кондиционер бытовой (сплит-система) напольно-потолочного типа |
| --- | --- |
| Модель изделия | KFFI24GV/KONI24GV |
| Артикул изделия | KFFI24GV/KONI24GV |
| Описание | Предназначен для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздуха в замкнутом пространстве помещения или зоны |
| Назначение | Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения |
| Размещение | Наружный блок на открытом воздухе, внутренний блок внутри здания/ невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2025 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Оборудование подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ЕАЭС RU С-CN.НВ10.В.05343/24 от 26.06.2024 до 25.06.2029, ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.90765/24 от 10.07.2024 до 09.07.2029 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт.адрес: Россия, 197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Кондиционер бытовой (сплит-система) напольно-потолочного типа KFFI24GV/KONI24GV представляет собой помещенное в корпус устройство, предназначенное для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздуха, а также для обеспечения подвода кондиционированного воздуха без использования воздуховодов в замкнутое пространство комнаты или зоны. Оборудование состоит из двух отдельных блоков, которые предназначены для работы совместно: внешнего (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного). Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения.  Внутренний блок размещается непосредственно в самом помещении.  Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, на стене или на полу. Друг с другом блоки соединяются медными трубами. Изделие работает по инверторной технологии или технологии с переменной производительностью. Электродвигатель компрессора изменяет частоту вращения и регулирует мощность с помощью инвертора, исходя из показаний датчика температуры. Инвертор –  это электронный узел, динамически меняющий напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора.

Вентилятор внутреннего блока оснащен 4-х скоростным мотором для обеспечения максимально комфортных условий в помещении  -  имеется возможность выбрать одну из четырёх
скоростей вентилятора.

Режим Sleep обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в ночное время при минимальном уровне шума. Несколько режимов работы в зависимости от потребностей пользователя и условий среды в помещении.

Изделие оснащено воздушным фильтром грубой очистки, материал – полипропиленовое волокно.

Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет доставлять воздух во все уголки помещения, не доставляя дискомфорта пользователю. За счет особенностей дизайна створок жалюзей распределение воздуха происходит в зависимости от выбранного режима работы.

Режим турбо. Позволяет быстро достигнуть заданной температуры.

Упрощенная замена мотора и крыльчатки вентилятора за счет новых конструктивных особенностей.

Наружный блок:

- Надежные компрессоры лучших производителей (GREE);

- Антикоррозийное покрытие Blue fin, обеспечивающее бесперебойную работу при агрессивных условиях окружающей среды;

- Многоуровневая автоматическая система защиты оборудования от внешних факторов, перебоев и ошибок подключения;

- Система i-defrosting, автоматически запускающая функцию разморозки только тогда, когда это действительно необходимо, что уменьшает затраты на электроэнергию при работе в этом режиме на 75%.

2.1.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы сплит-системы.

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.3 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

| Характеристики |  |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Производительность |  | Охлаждение | кВт | 7.1 |
|  |  | Нагрев | кВт | 8.0 |
| Коэффициент энергоэффективности |  | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3.227 |
|  |  | Нагрев (COP) |  | 3.404 |
| Потребляемая мощность |  | Охлаждение | Вт | 2.2 |
|  |  | Нагрев | Вт | 2.35 |
| Производительность вентилятора внутреннего блока (T/H/M/L)** |  |  | м3/ч | 1200/1100/1000/800 |
| Производительность вентилятора наружного блока |  |  | м3/ч | 3600 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (H/M/L)** |  |  | дБ(А) | 47/44/42 |
| Уровень звукового давления наружного блока |  |  | дБ(А) | 58 |
| Компрессор |  |  | тип | ротационный |
| Соединительные трубы |  | Жидкость | мм | 9.52 |
|  |  | Газ | мм | 15.88 |
| Габариты (ШхВхГ) |  | Внутренний блок | мм | 870х235х665 |
|  |  | Наружный блок | мм | 889х660х340 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) |  | Внутренний блок | мм | 973х300х770 |
|  |  | Наружный блок | мм | 1032х730х456 |
| Максимальная длина трубопровода |  |  | м | 30 |
| Максимальный перепад высот |  |  | м | 20 |
| Хладагент | тип |  | - | R32 |
|  | вес |  | г | 1.1 |
|  | состав |  | - | 100% дифторметан (CH2F2) |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение |  | ° С | -15~48 |
|  | Нагрев |  |  | -15~24 |
| Масса нетто/брутто | Внутренний блок |  | кг | 25/29 |
|  | Наружный блок |  |  | 40/44 |

* T – режим Turbo, H – высокая скорость вентилятора, M – средняя скорость вентилятора, L – низкая скорость вентилятора

2.1.4 Требования к расположению изделия

Монтажная позиция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу блока; он не должен шататься и падать. Монтажная позиция кондиционера должна располагаться под уклоном не более 5°.

Воздухозаборник и выпускное отверстие устройства ни в коем случае не должны быть забиты, чтобы поток воздуха мог достигать каждого уголка помещения.

Оставьте пространство для обслуживания вокруг устройства.

Устанавливайте устройство там, где можно легко установить сливную трубу.

Расстояние от устройства до потолка должно быть как можно большим для более удобного обслуживания.

Схема монтажных зазоров и размещения блоков показана на рисунках 3 и 4.

Напольный монтаж

Рисунок 3

Подпотолочный монтаж

Рисунок 4

2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж внутреннего блока с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

Чертеж наружного блока с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

Рисунок 7

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Коробка с внутренним блоком: |  |
| - Внутренний блок системы кондиционирования напольно-потолочного типа | 1 |
| - Беспроводной пульт YB1FA+батарейки | 1+2 |
| - Гайка и шайба для крепления зацепа к корпусу агрегата | 8 |
| - Изоляция для теплоизоляции линии газа | 1 |
| - Изоляция для теплоизоляции линии жидкости | 1 |
| - Застежка | 4 |
| - Гайка и коробка для защиты от вскрытия (комплект) для линии газа | 4 |
| - Гайка и коробка для защиты от вскрытия (комплект) для линии жидкости | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |
| Коробка с наружным блоком: |  |
| - Наружный блок системы кондиционирования напольно-потолочного типа | 1 |
| - Дренажная заглушка | 3 |
| - Коннектор для линии отвода конденсата для подключения к жесткому участку дренажной трассы (из ПВХ) | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на сплит-системы Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер бытовой (сплит-система)

напольно-потолочного типа модельного ряда KFFI_GV_KONI_GV

типа          Внутренний блок KFFI__GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакован:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер бытовой (сплит-система)

напольно-потолочного типа модельного ряда KFFI_GV_KONI_GV

типа          Наружный блок KONI__GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакован:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер бытовой (сплит-система)

напольно-потолочного типа модельного ряда KFFI_GV_KONI_GV

типа:        Внутренний блок KFFI__GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер бытовой (сплит-система)

напольно-потолочного типа модельного ряда KFFI_GV_KONI_GV

типа:        Наружный блок KONI__GV

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Эта маркировка означает, что данное оборудование нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от неконтролируемого выброса отходов, их необходимо утилизировать и способствовать рациональному повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства необходимо обратиться в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено. Компания-продавец организует экологически безопасную утилизацию оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокалывать и сжигать запрещено.

Запрещается использовать средства для ускорения разморозки, а также чистящие средства, не

рекомендованные производителем.

Холодильные агенты могут не иметь запаха.

Оборудование должно храниться в помещении, где нет постоянного открытого огня (например,

газовых горелок) и зажигательных устройств (например, работающего электронагревателя).

Запрещается монтаж оборудования в помещениях с коррозионноопасной, горючей и взрывоопасной средой, а также в помещениях с особыми требованиями к оборудованию (например,

на кухне). В противном случае это может нарушить штатную работу системы или сократить срок службы оборудования, и даже привести к возгоранию или серьезным травмам. Что касается приведенных выше помещений с особыми требованиями, то для них необходимо использовать особые

кондиционеры с антикоррозийным или противовзрывным исполнением.

Во избежание поражения электрическим током кондиционер должен быть заземлен надлежащим

образом. Запрещается заземлять устройство на линию газа, жидкости, молниеотвод или на телефонную линию.

Оборудование должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, площадь которого соответствует площади помещения, в котором будет работать кондиционер.

Оборудование должно храниться в помещении, где нет постоянного открытого огня (например,

газовых горелок) и зажигательных устройств (например, работающего электронагревателя).

В соответствии с федеральным, местным законодательством, а также нормами и правилами, любые упаковки и их элементы (включая гвозди, металлические или деревянные части, а также пластмассовую упаковку) требуют осторожного обращения.

Монтаж необходимо выполнять в соответствии с требованиями инструкции. Монтаж должен соответствовать государственным стандартам по электромонтажу и проводиться авторизованной

службой.

Любое лицо, выполняющее операции с контуром хладагента, должно иметь действующий сертификат, выданный аккредитованным отраслевым центром, который подтверждает квалификацию этого лица в сфере безопасной работы с хладагентами в соответствии с признанными отраслевыми нормами оценки.

Необходимо использовать два гаечных ключа при затягивании и снятии медных труб. Использование одного гаечного ключа может привести к повреждению труб и уточке хладагента.

С блоками, заправленными хладагентом R32 до транспортировки, запрещается производить
сварочные и паяльные работы по месту установки.

При монтаже системы охлаждения соединение ее компонентов, хотя бы один из которых заправлен хладагентом, выполняется с соблюдением изложенных далее требований: в помещениях, где
находятся люди, запрещается применять разборные соединения компонентов системы, заправленной хладагентом R32, за исключением непосредственного соединения внутреннего блока с трубопроводами по месту установки. Внутренние блоки непосредственно подсоединяются к трубопроводам по месту установки с помощью разборных соединений.

Используйте закрепленную на блоке накидную гайку.

Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло только на внутреннюю
поверхность раструба. Используйте фреоновое масло, предназначенное для хладагента R32.

При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого
огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной
протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование трубных соединений.

НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.

НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.

На блоки с хладагентом R32 НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут
существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и
повредить систему. НЕ размещайте под внутренним и или под наружным блоком предметы, которые могут быть повреждены водой. В противном случае конденсат на блоке или трубах хладагента, грязь в
воздушном фильтре или засор дренажа могут вызвать каплепадение, что может привести к
загрязнению или поломке предметов, находящихся под блоком.

НЕ держите рядом с кондиционером аэрозольные упаковки с воспламеняющимися веществами и НЕ пользуйтесь возле блока пульверизаторами с огнеопасным содержимым. Это может привести к
возгоранию.

Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания
(напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).

Обеспечьте надежность соединений трубопровода хладагента, прежде чем запускать компрессор. Если во время работы компрессора трубопроводы хладагента НЕ закреплены, а запорный вентиль открыт, то всасывание воздуха приводит к отклонению давления в контуре хладагента от нормы, что чревато повреждением оборудования и даже нанесением травмы.

Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента. Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развальцованные концы.

Используйте накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других
накидных гаек может привести к утечке хладагента.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать клапаны и вентили, если развальцовка труб не завершена. Это может привести к утечке газообразного хладагента.

НЕ запускайте блок, если он вакуумирован.

Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа. Выключите все огнеопасные нагревательные
устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели агрегат.
НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление
исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Пользуйтесь только хладагентом R32. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные
случаи.

Хладагент R32 содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала
глобального потепления (GWP) составляет 675. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.

При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.

Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.

НЕ допускайте попадания случайно вытекшего хладагента на кожу. Это может нанести глубокие раны, вызванные обморожением.

Учитывайте, что хладагент может не иметь запаха.

Если помещение не соответствует требованиям к минимальной площади, в нем необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Обслуживание необходимо выполнять только в соответствии с требованиями производителя.

Монтаж системы должен выполняться согласно соответствующим стандартам.

Кабели, подключаемые к устройству, должны быть оснащены выключателем с размыканием всех полюсов с номиналом разряда III в соответствии с правилами электромонтажа.

При хранении кондиционер должен быть защищен от случайных повреждений.

Если кондиционер устанавливают в ограниченном пространстве, необходимо принять меры предосторожности, чтобы не повредить трассу.

При монтаже необходимо использовать специальные аксессуары и принадлежности. В противном случае это приведет к протечкам воды, поражению электрическим током или возгоранию.

Кондиционер нужно устанавливать в безопасном месте, и монтажная поверхность должна быть

достаточно прочной, чтобы выдерживать массу агрегата. Неправильно проведенный монтаж может привести к падению кондиционера и травмам.

Необходимо использовать отдельный силовой контур. Поврежденный силовой кабель необходимо заменить силами компании-изготовителя, ее сервисного представителя или другого квалифицированного специалиста во избежание опасных ситуаций.

Кондиционер можно чистить только после того, как он будет отключен от сети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Кондиционер не предназначен для чистки или обслуживания детьми без присмотра.

Запрещается изменять настройки датчиков и прочих защитных устройств. При коротком замыкании или некорректной замене защитных устройств возникает опасность пожара и взрыва.

Запрещается прикасаться к оборудованию мокрыми руками. Запрещается брызгать на кондиционер водой: это может привести к неисправностям или поражению электрическим током.

Запрещается сушить фильтр у открытого огня или вентилятора. Он может деформироваться.

Если блок требуется установить в небольшом помещении, необходимо принять предупредительные меры по ограничению концентрации хладагента в воздухе, поскольку сильная утечка хладагента может привести к взрыву.

При монтаже кондиционера в контур хладагента не должен попадать воздух и прочие посторонние вещества. Любые посторонние вещества могут вызвать сильный перепад давления и даже

взрыв, что приведет к травмам.

Запрещается вставлять в отверстия блока пальцы и посторонние предметы.

Перед тем, как прикасаться к трассе хладагента, необходимо соблюсти все требования техники

безопасности. Это поможет избежать травмы.

Запрещается включать и выключать кондиционер вилкой силового кабеля.

Внутренний блок устанавливают только в помещении, а наружный блок можно устанавливать как в помещении, так и на улице. Кондиционер запрещено устанавливать в следующих типах помещений:

- помещения с масляным туманом и летучими жидкостями: пластмассовые компоненты могут испортиться и упасть, и даже привести к протечкам воды;

- помещения с коррозионными газами: возможна коррозия медной трассы или паяных узлов. Это приведет к протечкам хладагента.

Наружный блок должен быть защищен от мелких животных: они могут вывести электрические

компоненты из строя и вызвать поломку кондиционера.

Внутренний блок не должен располагаться вблизи телевизоров, флуоресцентных ламп и источников беспроводных волн.

При чистке корпуса допускается использовать только мягкую сухую ветошь, либо ветошь, смоченную в растворе нейтрального чистящего средства.

Перед тем, как включать кондиционер в условиях низких температур, его нужно подключить к сети на 8 часов. При кратковременном останове системы (например, на одну ночь) не следует отключать питание от системы; это требуется для защиты компрессора.

Плановое техническое обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

Перед тем, как выполнять электроподключения, необходимо убедиться, что питание выключено.

Запрещается располагать вблизи агрегата любые легковоспламеняемые предметы.

Запрещается использовать органические чистящие средства для очистки кондиционера.

Если требуется заменить какой-либо компонент, необходимо обратиться к квалифицированному

специалисту. Тот должен провести ремонт и установить оригинальную запчасть, которая обеспечит качественную работу системы.

Неправильная эксплуатация может привести к поломке оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

Запрещается подвергать кондиционер воздействию воды: это может привести к поражению электрическим током. Необходимо удостовериться в том, что на кондиционер ни при каких условиях не

будет попадать вода.

Перед чисткой необходимо убедиться, что система выключена. Выключить размыкатель и вытащить вилку из розетки. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Запрещается мыть кондиционер водой; это может привести к поражению электрическим током и к возгоранию.

При очистке фильтра необходимо внимательно соблюдать правила. При необходимости высотных работ соблюдайте осторожность.

Монтажная позиция должна выдерживать как минимум пятикратную массу блока, быть вибростойкой и не усиливать шум от работы системы. В противном случае агрегат может упасть и привести к травмам.

Недостаточно надежное крепление может привести к падению блока. Соблюдайте осторожность.

Запрещено располагать устройство под прямыми солнечными лучами.

Запрещается устанавливать агрегат в помещениях с риском утечки легковоспламеняющихся газов.

Запрещается устанавливать блок вблизи источников тепла, пара или горючего газа.

После установки панели клеммную колодку необходимо закрыть крышкой с изоляцией толщиной 1 мм. Зафиксировать слой клеевого материала с обеих сторон кабельной стяжкой.

При электромонтаже кондиционера необходимо соблюдать следующие требования:

- Электромонтаж должен выполняться специалистами с соблюдением местного законодательства и стандартов, а также настоящей инструкции. Удлинять силовой кабель запрещено. Электрический контур должен быть оснащен размыкателем контура и воздушным выключателем соответствующего номинала;

- Рабочая мощность агрегата должна лежать в пределах номинальных значений, указанных в инструкции. Кондиционер должен подключаться к выделенному силовому контуру. Использовать другой силовой контур в качестве источника питания запрещено.

Контур кондиционера должен располагаться на расстоянии не менее 1,5 м от потенциальных источников огня.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков должны быть надежно закреплены.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков не должны соприкасаться с горячими предметами. К примеру, они не должны

соприкасаться с дымоходами, трубами горячего газа и иными горячими предметами.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков не должны пережиматься. Тянуть, растягивать и перекручивать провода запрещено.

Внешний силовой кабель, коммуникационные кабели и соединительный кабель внутреннего и

наружного блоков не должны соприкасаться ни с какими металлическими элементами на потолке, а также с острыми краями и заусенцами.

Провода подключают в соответствии со схемой, приведенной на агрегате или электрической секции. Винты должны быть затянуты. Винты с сорванной резьбой должны заменяться специальными винтами с плоской головкой.

Необходимо использовать именно те силовые кабели, которые идут в комплекте с кондиционером.

Самовольная модификация силовых кабелей запрещена. Запрещается изменять длину кабелей

и модифицировать клеммы. Если вы хотите заменить силовые кабели, необходимо обратиться в местное представительство компании-производителя.

Кабель необходимо плотно подключать к плате контроллера. Подключения должны быть плотными.

После завершения электромонтажа необходимо кабельными стяжками зафиксировать силовой

кабель, соединительные кабели внутренних и наружных блоков, а также коммуникационные кабели. Убедиться, что контакты не перетянуты.

Сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. При повреждении силового или

соединительного кабеля их необходимо заменить соответствующим кабелем. Электромонтаж должен выполняться с соблюдением государственных правил и стандартов.

Перед началом работы необходимо убедиться, что внутренние и наружные блоки подключены к

сети.

При подключении проводов внутреннего блока необходимо соблюдать цветовую маркировку.

При неправильном подключении проводов электрические компоненты могут перегореть.

Кабели должны плотно фиксироваться на контактной колодке. Неправильный монтаж может привести к протечкам и возгоранию.

Наконечник должен фиксировать наружную оплетку соединительных проводов. (Изоляция должна быть надежно зафиксирована. В противном случае может произойти утечка тока)

Кабели высокого и низкого напряжения следует пропускать через отдельные резиновые уплотнения в крышке электрической секции.

Запрещается объединять в один жгут соединительные и коммуникационные кабели проводных

пультов, и даже укладывать их рядом. В противном случае могут возникнуть помехи.

Кабели высокого и низкого напряжения должны проходить отдельно друг от друга. Первые необходимо фиксировать большими хомутами, а вторые  - малыми.

Винтами закрепить концы соединительных и силовых проводов внутренних и наружных блоков на клеммной колодке. Неплотный контакт или некорректный монтаж могут привести к возгоранию.

Неправильное подключение соединительных и силовых кабелей внутренних и наружных блоков

может вывести кондиционер из строя.

Заземлить внутренние и наружные блоки проводов заземления.

Устройства должны соответствовать действующим требованиям местного законодательства и

стандартов.

При подключении силового кабеля необходимо убедиться, что кабель подключен к нужным контактам на колодке. В противном случае компрессор будет вращаться в обратную сторону и может выйти из строя.

При обнаружении признаков неисправности (например, запаха) кондиционер необходимо сразу

же выключить и отключить от сети. Затем необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя. Если кондиционер продолжит работу в неисправном состоянии, это может при-

вести к его выходу из строя, поражению электрическим током или возгоранию.

Самостоятельный ремонт кондиционера запрещен. Неправильно проведенное техническое обслуживание может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Для ремонта оборудования необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя.

Плановое техническое обслуживание должны проводить только квалифицированные специалисты.

Перед тем, как выполнять электроподключения, необходимо убедиться, что питание выключено.

Запрещается располагать вблизи агрегата любые легковоспламеняемые предметы.

Запрещается использовать органические чистящие средства для очистки кондиционера.

Если требуется заменить какой-либо компонент, необходимо обратиться к квалифицированному

специалисту. Тот должен провести ремонт и установить оригинальную запчасть, которая обеспечит качественную работу системы.

Неправильная эксплуатация может привести к поломке оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

Запрещается подвергать кондиционер воздействию воды: это может привести к поражению электрическим током. Необходимо удостовериться в том, что на кондиционер ни при каких условиях не

будет попадать вода.

9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Время возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Кондиционер не запускается | Если вы выключите устройство, а затем сразу же включите его, чтобы защитить компрессор и избежать перегрузки системы, компрессор задержит работу на 3 минуты | Пожалуйста, подождите немного |
|  | Неправильное проводное подключение | Подсоедините провода в соответствии со схемой подключения |
|  | Неисправен предохранитель или автоматический выключатель | Замените предохранитель или включите автоматический выключатель |
|  | Сбой питания | Перезапустите после возобновления питания |
|  | Вилка питания отсоединена | Снова вставьте вилку в розетку |
|  | У пульта дистанционного управления разряжен аккумулятор | Зарядите аккумулятор |
| Недостаточное охлаждение воздуха | Заграждены воздухозаборные или выпускные отверстия блоков | Устраните препятствия и обеспечьте хорошую вентиляцию помещения для внутренних и наружных блоков |
|  | Неправильная настройка температуры | Установите нужную температуру |
|  | Скорость вентилятора слишком низкая | Установите нужную скорость |
|  | Неправильное направление воздушного потока | Измените направление воздушных жалюзи |
|  | Открыты двери или окна | Закройте двери и окна |
|  | Блок под прямыми солнечными лучами | Закройте шторы или жалюзи на окнах |
|  | Слишком много источников тепла в помещении | Удалите ненужные источники тепла |
|  | Воздушный фильтр загрязнен или засорен | Очистите фильтр |

Продолжение таблицы 4.

| Из кондиционера выходит туман | Во время работы | Если устройство работает в условиях высокой влажности, влажный воздух в помещении будет быстро охлаждаться |
| --- | --- | --- |
| Кондиционер издает некоторый шум | После размораживания система переключается в режим нагрева | В процессе размораживания образуется некоторое количество воды, которая превратится в водяной пар |
|  | В начале работы кондиционер начинает жужжать | Некоторые компоненты будут гудеть, когда он начнет работать. Шум станет слабым через 1 минуту |
| Пыль поступает из кондиционера | Когда устройство включено, оно жужжит | Когда система только запущена, уровень хладагента нестабильный. Примерно через 30 секунд урчание агрегата становится низким |
|  | Примерно через 20 секунд после того, как устройство впервые включит режим нагрева, или при размораживании, при нагреве раздается звук чистки хладагента | Это звук переключения направления 4-ходового клапана. Звук исчезнет после того, как клапан изменит свое направление |
|  | При запуске или остановке устройства раздается шипящий звук, а также легкое шипение во время и после работы | Это звук газообразного хладагента, который перестает поступать, и звук дренажной системы |
|  | Во время и после операции раздается хруст | Из-за изменения температуры передняя панель и другие компоненты могут разбухнуть и вызвать звук истирания |
|  | Устройство начинает работать после длительного простоя | Пыль, находящаяся внутри внутреннего блока, выходит наружу вместе с воздухом |
| Кондиционер издает какой-то запах | Во время работы | Запах в помещении или запах сигарет выходит через внутренний блок |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |