28.25.12.110

(код продукции)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ KFFV-X

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KFFV-X.ПС

наименование документа

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Внешний вид и конструктивные особенности	5

2.1.4 Технические характеристики изделия	6

2.1.5 Требования к расположению изделия	7

2.1.6 Оптимальная эксплуатация	8

2.1.7 Чертеж изделия	8

2.2 Маркировка	9

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	9

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

5	КОНСЕРВАЦИЯ	11

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	12

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	14

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

9.1 Общие требования	17

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	18

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23

12	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	25

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	26

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутреннего блока напольно-потолочного типа промышленного назначения KFFV-X (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Основные сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Внутренний блок напольно-потолочного типа промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | KFFV56X, KFFV63X, KFFV71X, KFFV90X, KFFV112X, KFFV125X, KFFV140X, KFFV160X |
| Артикул изделия | KFFV56X, KFFV63X, KFFV71X, KFFV90X, KFFV112X, KFFV125X, KFFV140X, KFFV160X |
| Описание изделия | Предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Cрок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.В.80360/25 (срок действия от 02.06.2025 до 01.06.2030) |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Внутренний блок напольно-потолочного типа KFFV-X предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны.

Блок предназначены для работы в составе мультизональной системы кондиционирования с наружными блоками серии KGV-X или KGV-U, заправленными фреоном R410A.

В изделии можно регулировать работу привода жалюзи с беспроводного пульта; жалюзи могут двигаться вверх-вниз а также фиксироваться под определенным углом.

Таким образом обеспечивается равномерный температурный градиент в помещении.

В изделии обеспечивается сбалансированный воздушный поток в зависимости от режима работы - при охлаждении холодный воздух направляется горизонтально и затем постепенно опускается, в режиме нагрева теплый воздух направляется в нижнюю часть комнаты, а затем постепенно поднимается.

Внутренний блок имеет защиту от потока холодного воздуха в режиме нагрева - в режиме нагрева функция препятствует попаданию холодного воздуха в помещение, пока он не достигнет требуемой температуры. Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, на стене или на полу.

В изделии применяется система фильтрации: сетчатый фильтр.

Изделие оснащено защитой системы от обмерзания, от неисправности датчика температуры, а также защитой двигателя вентилятора от перегрузки.

Внутренний блок имеет низкий уровень шума.

2.1.2 Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру воздуха и его состав (частично, с помощью механических фильтров).

Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента (фреона). Когда фреон переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.

2.1.3 Внешний вид и конструктивные особенности

Внешний вид и общая конструкция изделия представлены на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.4 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

| Характеристики |  | Ед. изм. | Значение для моделей KFFV-X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KFFV56X | KFFV63X | KFFV71X | KFFV90X |
| Электропитание |  | В/Ф/Гц | 220–240/1/50 |  |  |  |
| Производительность охлаждения |  | кВт | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 9 |
| Производительность нагрева |  | кВт | 6,3 | 7,1 | 8 | 10 |
| Производительность вентилятора |  | м3/час | 750 | 1350 | 1350 | 1550 |
| Номинальное энергопотребление |  | Вт | 40 | 150 | 150 | 150 |
| Уровень звукового давления (В/С/Н) |  | дБ(А) | 42/39/36 | 44/41/38 | 44/41/38 | 47/44/41 |
| Габариты (ШхГхВ) |  | мм. | 870х665х235 | 1 200х665х235 |  |  |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) |  | мм. | 973х770х300 | 1 303х770х300 |  |  |
| Вес нетто |  | кг. | 25 | 32 | 32 | 33 |
| Вес брутто |  | кг. | 30 | 38 | 38 | 39 |
| Диаметр подключений | Жидк. | мм. | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
|  | Газ | мм. | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Диаметр дренажного патрубка (наружный) |  | мм. | 17 |  |  |  |
| Хладагент |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | - | R410A |  |  |  |
| Состав |  | - | Неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32 (CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |  |  |  |
| Масса |  | кг | Технически не заправлен |  |  |  |

Таблица 2 Продолжение.

| Характеристики |  | Ед. изм. | Значение для моделей KFFV-X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KFFV112X | KFFV125X | KFFV140X | KFFV160X |
| Электропитание |  | В/Ф/Гц | 220–240/1/50 |  |  |  |
| Производительность охлаждения |  | кВт | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
| Производительность нагрева |  | кВт | 12,5 | 14 | 16 | 18 |
| Производительность вентилятора |  | м3/час | 850 | 1100 | 2000 | 2150 |
| Номинальное энергопотребление |  | Вт | 33 | 35 | 250 | 250 |
| Уровень звук. давления (В/С/Н) |  | дБ(А) | 43/40/37 | 43/41/37 | 49/45/43 | 52/48/45 |
| Габариты (ШхГхВ) |  | мм. | 1570х665х235 |  |  |  |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) |  | мм. | 1669х770х300 |  |  |  |
| Вес нетто |  | кг. | 41 | 41 | 43 | 43 |
| Вес брутто |  | кг. | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Диаметр подключений | Жидк. | мм. | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
|  | Газ | мм. | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.05 |
| Диаметр дренажного патрубка (наружный) |  | мм. | 17 |  |  |  |
| Хладагент |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | - | R410A |  |  |  |
| Состав |  | - | Неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32 (CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |  |  |  |
| Масса |  | кг | Технически не заправлен |  |  |  |

2.1.5 Требования к расположению изделия

При установке изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- Установка агрегатов в помещениях с высокой влажностью (прачечных и т.п.) запрещена;

- Внутренний блок необходимо устанавливать на высоте не менее 2,3 м от уровня пола;

- Монтажное основание должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу блока;

- Дренажная линия должна свободно отводить воду;

- На заборных и распределительных отверстиях не должно быть заграждений. Необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха;

- Блок должен располагаться вдали от источников тепла, горючих газов и дыма.

Требования к монтажной позиции представлены на рисунке 2.

Рисунок 2

2.1.6 Оптимальная эксплуатация

- Температурная уставка должна быть задана корректно во избежание излишних трат электропитания. Рекомендуется, чтобы разница температур между воздухом в помещении и на улице не превышала 5°С;

- Для наилучшего результата рекомендуется направлять распределительные жалюзи вниз в режиме обогрева и выставлять их горизонтально в режиме охлаждения;

- Не рекомендуется раскрывать двери или окна при включенном кондиционере; в противном случае эффективность его работы снизится;

- Не следует направлять струю холодного воздуха на людей в помещении; не следует переохлаждать помещение: люди могут заболеть.

2.1.7 Чертеж изделия

Чертеж изделия и его элементов с основными габаритными размерами представлен на

рисунке 4.

Рисунок 4

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок напольно-потолочного типа | 1 |
| 2 | Беспроводной пульт управления | 1 |
| 3 | Элементы питания пульта | 2 |
| 4 | Крепежный кронштейн пульта | 1 |
| 5 | Конусная гайка (все модели/KFFV160X) | 2/1 |
| 6 | Гофрированная трубка (только для KFFV160X) | 1 |
| 7 | Гайка с шайбой M8 | 4 |
| 8 | Теплоизоляция для фреонопроводов (комплект) | 1 |
| 9 | Пластиковый хомут | 4 |
| 10 | Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на оборудование Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Внутренний блок напольно-потолочного типа промышленного назначения

типа              KFFV-X

(наименование модели)                 (заводской номер)

Упакован:                     GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Внутренний блок напольно-потолочного типа промышленного назначения

типа:              KFFV-X

(наименование модели)                 (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается подвергать агрегат воздействию воды; в противном случае это приведет к неполадкам или к поражению электрическим током.

Запрещается использовать данные кондиционеры для сушки одежды, хранения охлажденных продуктов питания и т.д.

Запрещается подвергать агрегат воздействию струи или брызг воды, а также прикасаться к оборудованию мокрыми руками. Это может привести к неисправности или к поражению электрическим током.

Монтаж системы должен выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями настоящей инструкции, что обеспечит корректную эксплуатацию. Перед началом монтажа необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. При устранении проблем, возникших в результате неавторизованного монтажа, могут возникнуть сложности.

Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

Провод с медной жилой может использоваться только для силового кабеля блока. Превышать допустимую рабочую температуру запрещено.

Если длина силового кабеля превышает 15 метров, то во избежание перегрузки и несчастных случаев следует использовать кабель большего сечения.

Поврежденный силовой кабель необходимо заменить силами компании-изготовителя, ее сервисного представителя или другого квалифицированного специалиста во избежание опасных ситуаций.

Вблизи блока необходимо предусмотреть размыкатель силовой линии. Минимальное расстояние между контактами размыкателя должно составлять 3 мм (как для внутреннего, так и для наружного блоков).

После подключения силового кабеля крышку электрической секции необходимо закрыть во избежание несчастных случаев.

Запрещается включать и выключать устройство силовым кабелем.

Запрещается объединять силовой и коммуникационный кабели в один жгут. При повреждении силового или соединительного кабеля их необходимо заменить аналогичными. Допустимые колебания напряжения - 220±10% В.

Перед началом электромонтажа необходимо отключить систему от электросети.

Оборудование должно быть корректно заземлено; в противном случае это может привести к поражению электрическим током. Запрещается заземлять устройство на линию газа, жидкости, молниеотвод или на телефонную линию.

Перед началом электромонтажных работ необходимо внимательно изучить схемы. Некорректное подключение может привести к неполадкам или даже вывести систему из строя.

Агрегат должен подключаться к отдельному контуру и гнезду питания. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства для обеспечения стабильной работы системы.

Предусмотреть защитный размыкатель на линии питания в соответствии с действующими стандартами.

Кабели необходимо располагать вдали от трасс хладагента, компрессора и ЭД вентилятора. Коммуникационные кабели должны располагаться отдельно от силовых, а также от соединительного межблочного кабеля.

Все внутренние блоки должны подключаться к источнику питания таким образом, чтобы их можно было включать и выключать одновременно.

Перед подачей электропитания на систему необходимо подключить проводной пульт. В противном случае пульт не будет работать.

Между пуском и последующим выключением агрегата должно пройти не менее пяти минут, в противном случае будет нарушен возврат масла в компрессор.

Перед пуском оборудования необходимо удостовериться в корректном гидравлическом и электрическом монтаже во избежание протечек воды и хладагента, поражения электрическим током, возгорания и проч.

Кондиционер необходимо подключить к сети за 8 часов до включения. При кратковременном останове системы (не более 24 часов) не следует отключать питание от системы; это требуется для защиты компрессора.

Замыкать или отключать реле давления запрещено, это может привести к повреждению блока.

При протечке хладагента во время монтажа необходимо незамедлительно проверить помещение. При контакте хладагента с огнем образуется токсичный газ.

Соблюдайте правила заправки азотом. Пайку необходимо проводить в присутствии азота.

При выявлении признаков неисправности (например, запаха гари) оборудование необходимо отключить от сети и затем обратиться в авторизованный сервисный центр. Если система продолжает работать в состоянии неисправности, она может выйти из строя и привести к возгоранию или к поражению электрическим током.

Самостоятельный ремонт кондиционера запрещен; он может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Для проведения ремонта необходимо обратиться в сервисный центр к квалифицированным специалистам

Во избежание протечек, поражения электрическим током и возгорания необходимо использовать оригинальные запчасти.

Перед началом чистки кондиционера агрегат необходимо обесточить - в противном случае это приведет к поражению электрическим током и травмам.

Летучие жидкости (как растворитель или бензин) нарушат внешний вид кондиционера. Таким образом, для чистки панелей кондиционера можно использовать только сухую ветошь или же смоченную в нейтральном чистящем средстве.

Запрещается чистить панель и фильтр водой температурой выше 45°С - это может привести к выцветанию и деформации оборудования. Запрещается сушить фильтр над огнем: это может привести к его возгоранию или деформации.

Не допускайте шалостей детей с агрегатом.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденному постановлением Ростехнадзора от 29.01.2007, зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007 г., регистрационный № 9133.

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- |
| Кондиционер не включается сразу после выключения | Защита агрегата от перегрузки блокирует повторное включение системы в течение 3 минут после предыдущего выключения |
| Неприятные запахи сразу после включения агрегата | Из агрегата выходят запахи, скопившиеся в нем ранее во время работы |
| Небольшой журчащий звук во время работы кондиционера | Это звук движения хладагента в системе. |
| В режиме охлаждения из выпускного отверстия выходит туман | Это признак быстрого охлаждения воздуха в помещении |
| Поскрипывание во время работы или по ее завершению | Расширение панели и прочих элементов из-за перепада температур |
| Кондиционер не запускается | - Возможно, отключено питание; - Система не подключена к источнику питания; - Сработало размыкающее устройство; - Слишком высокое/низкое напряжение; - С беспроводного пульта задан таймер. |
| Недостаточное охлаждение или обогрев | - Некорректно задана температурная уставка; - Заграждены воздухозаборные или распределительные отверстия наружного блока; - Воздушный фильтр загрязнен или засорен; - Закрыты окна или двери; - Слишком низкая скорость вентилятора; - В помещении есть прочие нагревательные приборы. |

Продолжение таблицы 5

| Беспроводной пульт не работает | - Если даже после замены элементов питания пульт не работает, следует отсоединить тыльную крышку и нажать кнопку ACL для перезапуска; - Пульт находится в зоне действия сильных помех, либо пользователь слишком часто переключает режимы. В данном случае следует отключить и повторно включить беспроводной пульт, возобновив тем самым нормальную работу; - Находится ли пульт в радиусе действия? Нет ли перед ним препятствий? - Убедиться, что номинал элементов питания в беспроводном пульте соответствует требуемому. Если нет, то элементы питания следует заменить. |
| --- | --- |

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям 1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 60°С до + 50°С и относительной влажности не более 85%. Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |