28.25.12.130

(код продукции)

КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ (СПЛИТ-СИСТЕМА) НАСТЕННОГО ТИПА KFRI70LW/KORI70LW

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KFRI70LW_KORI70LW.ПС

наименование документа

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1 Описание изделия	4

2.2 Принцип работы	4

2.3 Технические характеристики изделия	6

2.4 Требования к расположению изделия	7

2.5	Развернутый вид изделия и список деталей	9

2.6	Маркировка	10

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	10

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

5	КОНСЕРВАЦИЯ	12

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	13

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	15

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	17

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	17

9.1 Общие требования	22

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	23

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27

12	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	29

12.1 Транспортировка	29

12.2 Хранение	29

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	31

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством кондиционера бытового (сплит-системы)  настенного типа KFRI70LW/KORI70LW (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Кондиционер бытовой (сплит-системы) настенного типа |
| --- | --- |
| Модель изделия | KFRI70LW/KORI70LW |
| Артикул изделия | KFRI70LW/KORI70LW |
| Описание изделия | Предназначен для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздуха в замкнутом пространстве помещения или зоны |
| Назначение | Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения |
| Размещение | Наружный блок на открытом воздухе, внутренний блок внутри здания/ невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок службы | 3 года |
| Декларация соответствия | Сплит-системы соответствуют требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.03403/22 от 12.04.2022 до 11.04.2027 ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.04438/22 от 12.04.2022 до 11.04.2027 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 2.1 Описание изделия

Кондиционер бытовой (сплит-системы) настенного типа KFRI70LW/KORI70LW серии Artis Inverter представляет собой помещенное в корпус устройство, предназначенное для охлаждения, нагрева, фильтрации и очистки воздуха, а также для обеспечения подвода кондиционированного воздуха без использования воздуховодов в замкнутое пространство комнаты или зоны. Оборудование состоит из двух отдельных блоков, которые предназначены для работы совместно: внешнего (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного). Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения. Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами. Изделие работает по инверторной технологии или технологии с переменной производительностью. Электродвигатель компрессора изменяет частоту вращения и регулирует мощность с помощью инвертора, исходя из показаний датчика температуры. Инвертор –  это электронный узел, динамически меняющий напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора.

Фильтры:

- Воздушный фильтр грубой очистки – полипропиленовое волокно;

- Воздушный фильтр тонкой очистки, состоит из трех компонентов: электростатическое волокно (полипропилен, полиэстер, углерод), полипропилен, активированный уголь.

## 2.2 Принцип работы

Находящийся во внешнем блоке компрессор сжимает хладагент, который нагревается при сжатии и отдаёт тепло через теплообменник, находящийся во внешней среде, например, на улице. Затем сжиженный фреон переносится по медным трубкам во внутренний блок, где испаряется и через теплообменник охлаждает воздух в помещении.  При переключении системы на обогрев испарение фреона происходит в наружном блоке, а конденсация во внутреннем. Для этого с помощью 4-ходового клапана изменяется направление движения хладагента. Этот клапан управляется соленоидом, на который от внутреннего блока подаётся напряжение питающей сети (230 В).

Конструкция изделия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

## 2.3 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики приведены в таблице 2

Таблица 2

| Характеристики |  |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |
| Производительность |  | Охлаждение | кВт | 6.155 |
|  |  | Нагрев | кВт | 6.2 |
| Коэффициент энергоэффективности |  | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3.21 |
|  |  | Нагрев (COP) |  | 3.65 |
| Потребляемая мощность |  | Охлаждение | кВт | 1.917 |
|  |  | Нагрев | кВт | 1.698 |
| Рабочий ток |  | Охлаждение | А | 8.89 |
|  |  | Нагрев | А | 7.88 |
| Объем рециркуляции воздуха мин/макс |  |  | м3/ч | 500/900 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока мин/макс |  |  | дБ(А) | 31/49 |
| Уровень звукового давления наружного блока |  |  | дБ(А) | 58 |
| Соединительные трубы |  | Жидкость | мм | 6.35 |
|  |  | Газ | мм | 12.7 |
| Габариты (ШхВхГ) |  | Внутренний блок | мм | 1013х307х221 |
|  |  | Наружный блок | мм | 1055х366х287 |
| Максимальная длина трубопровода |  |  | м | 25 |
| Максимальный перепад высот |  |  | м | 10 |
| Хладагент | тип |  | - | R-32 |
|  | вес |  | кг | 1 |
|  | состав |  | - | дифторметан (CH2F2) |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение |  | ° С | -15~43 |
|  | Нагрев |  |  | -15~24 |
| Масса нетто/брутто | Внутренний блок |  | кг | 13/14.9 |
|  | Наружный блок |  |  | 35.5/38.5 |

## 2.4 Требования к расположению изделия

Установка наружных и внутренних блоков в следующих местах может привести к неисправности:

- Места с сильными источниками тепла, парами, легковоспламеняющимся или взрывоопасным газом или летучими субстанциями, распространяющимися в воздухе;

- Места с высокочастотными устройствами (такими как сварочный аппарат, медицинское оборудование);

- Места вдоль береговой линии в зоне возможности прямого воздействия солёной воды;

- Места с масляными парами или дымом в воздухе;

- Места со скоплением сероводорода;

- Другие места с особыми условиями;

- Не устанавливайте блок в прачечных, ванных, душе или бассейне.

Если избежать этого невозможно, обратитесь к местному дилеру или в сервисную службу.

При установке внутреннего блока следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не должно быть препятствий вблизи воздухозаборника;

- Выберите место, где сконденсировавшуюся влагу легко удалять в дренаж;

- Выберите местоположение, удобное для выполнения соединений с наружным блоком и находящееся рядом с розеткой или силовым щитом для выполнения электроподключения;

- Выберите место, недоступное для детей;

- Место расположения должно выдерживать вес внутреннего блока и не увеличивать шум и вибрацию;

- Блок должен быть установлен на высоте не менее 2,3 м над полом;

- Не устанавливайте внутренний блок над электроприборами;

- Старайтесь выбрать место подальше от люминесцентной лампы и не ставить люминесцентные лампы поблизости впоследствии.

При установке наружного блока следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Убедитесь, что опоры могут выдерживать вес, по меньшей мере, в четыре раза превосходящий вес блока;

- Наружный блок должен быть установлен на высоте как минимум на 3 см выше уровня
поверхности, для того, чтобы была возможность установить дренажную трубу;

- Для блоков с мощностью охлаждения 6000 Вт ~ 8000 Вт требуется 8 установочных винтов.

Монтажные позиции представлены на рисунке 2.

Рисунок 2

  - Развернутый вид изделия и список деталей

Развернутый вид изделия и список деталей с изделием представлена на рисунке 3.

| Номер | Описание | Количество | Номер | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицевая панель | 1 | 16 | Фиксатор труб испарителя | 1 |
| 2 | Плата индикаторной панели | 1 | 17 | Резиновая заглушка дренажного поддона | 1 |
| 3 | Фильтр в рамке | 2 | 18 | Шаговый двигатель | 1 |
| 4 | Передняя панель в сборе | 1 | 19 | Привод жалюзи | 1 |
| 5 | Осевая втулка | 1 | 20 | Дренажный шланг | 1 |
| 6 | Направляющая планка для вертикальных жалюзи | 1 | 21 | Крышка электрической коробки | 1 |
| 7 | Левая осевая втулка | 1 | 22 | Электрическая коробка в сборе | 1 |
| 8 | Задняя панель в сборе или основание | 1 | 23 | Клеммная колодка | 1 |
| 9 | Крыльчатка вентилятора | 1 | 24 | Плата управления | 1 |
| 10 | Уплотнитель подшипника | 1 | 25 | Шнур питания | 1 |
| 11 | Кольцо подшипника | 1 | 26 | Соединительный кабель | 0 |
| 12 | Крепление испарителя | 1 | 27 | Соединительный кабель | 0 |
| 13 | Испаритель в сборе | 1 | 28 | Пульт ДУ | 1 |
| 14 | Двигатель вентилятора | 1 | 29 | Ионизатор | 1 |
| 15 | Монтажная рама | 1 |  |  |  |

Рисунок 3

  - Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Коробка с внутренним блоком KFRI70LW: |  |  |
| - Внутренний блок сплит-системы настенного типа | 1 |  |
| - Пульт | 1 |  |
| - Батарейки для пульта | 2 |  |
| - Фильтрующий элемент | 2 |  |
| - Винт | 5 |  |
| - Дюбель | 5 |  |
| - Гайка для соединения линии газа | 1 |  |
| - Гайка для подключения линии жидкости | 1 |  |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |  |
| Коробка с наружным блоком KORI70LW: |  |  |
| - Наружный блок системы кондиционирования настенного типа |  | 1 |
| - Дренажный штуцер |  | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на сплит-системы Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер (сплит-система) настенного типа

типа           Внутренний блок KFRI70LW

(наименование модели)                         (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кондиционер (сплит-система) настенного типа

типа        Наружный блок KORI70LW

(наименование модели)                      (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер (сплит-система) настенного типа

типа:       Внутренний блок KFRI70LW

(наименование модели)                      (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кондиционер (сплит-система) настенного типа

Наружный блок KORI70LW

(наименование модели)                      (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Эта маркировка означает, что данное оборудование нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от неконтролируемого выброса отходов, их необходимо утилизировать и способствовать рациональному повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства необходимо обратиться в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено. Компания-продавец организует экологически безопасную утилизацию оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кондиционер может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, только если они находятся под надзором или были проинструктированы относительно использования устройства безопасным способом и понимают связанные с ним опасности.

Не подключайте кондиционер к многоцелевой розетке общего назначения. Это может
привести к пожару.

Отключайте питание при выполнении чистки кондиционера. Невыполнение может
привести к поражению электрическим током.

Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить путем обращения в
сервисную службу или специализированную организацию.

Не мойте кондиционер водой, во избежание поражения электрическим током.

Не распыляйте воду на внутренний блок. Это может привести к поражению электрическим током или выходу кондиционера из строя.

После снятия воздушного фильтра не прикасайтесь к оребрению теплообменника, чтобы избежать травм.

Не используйте открытый огонь или высокотемпературный фен для сушки воздушного
фильтра, чтобы избежать деформации фильтра или его возгорания.

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
В противном случае это может привести к травме или к повреждению кондиционера.

Не проводите ремонт прибора самостоятельно. Если ремонт будет выполнен неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки кондиционера, а также удара электрическим током или пожара.

Если вам необходимо отремонтировать кондиционер, обратитесь в сервисную службу.

Не допускайте попадания пальцев или предметов в воздухозаборник или отверстия выпуска воздуха. Это может привести к травме или повреждению кондиционера.

Не закрывайте выпуск воздуха и воздухозаборник. Это может привести к проблемам в
работе кондиционера.

Не допускайте попадания воды на пульт дистанционного управления, иначе пульт
дистанционного управления может быть поврежден.

Если происходит одно из событий перечисленных ниже, выключите кондиционер,
немедленно отключите электропитание, а затем обратитесь к дилеру или специалистам для обслуживания или ликвидации неисправности:

- Кабель питания перегревается или поврежден;

- Во время работы наблюдается ненормальный звук;

- Автомат питания часто отключается;

- Кондиционер выделяет запах горения;

- Внутренний блок протекает.

При включении или выключении блока с помощью аварийного переключателя
нажимайте на этот переключатель с помощью изолирующего (не проводящего ток) предмета.

Не наступайте на верхнюю к наружного блока и не кладите на нее тяжелые предметы.
Это может привести к повреждению кондиционера или к травме.

Данное устройство заполнено хладагентом R32.  Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для комплектации или замены. В противном случае в контуре охлаждения может возникнуть недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.

Количество заправляемого хладагента не должно превышать 1,7 кг.

Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на R32 хладагенте
должно осуществляться после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.

Требования к квалификации специалистов, выполняющих монтаж и техническое обслуживание:

Все специалисты, выполняющие работы с контуром хладагента, должны иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченной организацией, а также признанную в отрасли квалификацию, разрешающую проведение работ с холодильным контуром. Если для проведения технического обслуживания или ремонта требуется специалист другого профиля, то за его работой должен наблюдать специалист, имеющий квалификацию, разрешающую проведению работ с горючим хладагентом.

Ремонт допускается только по описанной производителем методике.

Процедура установки

Запрещается использовать кондиционер в помещении с открытым огнем (источники огня, угольные котлы, работающие обогреватели).

Сверлить отверстия в соединительной трассе и подвергать ее воздействию огня запрещено.

Кондиционер допускается устанавливать в помещении, площадь которого превышает минимально допустимую. Минимально допустимая площадь помещения указана на табличке блока и в руководстве по монтажу и эксплуатации.

После завершения монтажа необходимо убедиться, что в трассе нет протечек.

Советы по обслуживанию

Убедитесь, что площадь помещения соответствует требованиям на заводской табличке.

- Кондиционер допускается включать только в помещениях, которые соответствуют требованиям на заводской табличке.

Убедитесь, что участок, на котором будут проводить техническое обслуживание, хорошо проветривается. На период выполнения работ необходима непрерывная вентиляция.

Убедитесь, что на участке, где будут проводить техническое обслуживание, нет источников огня. Открытый огонь категорически запрещен в зоне технических работ. Необходимо предусмотреть табличку «Курить запрещено».

Убедитесь, что маркировка на оборудовании остается четкой и читаемой.

Если предупредительные знаки размыты или повреждены, замените их.

Пайка

Если во время технического обслуживания требуется резка или пайка холодильного контура, то работы выполняют следующим образом:

  - Отключите кондиционер и обесточьте его.

  - Откачайте хладагент.

  - Выполните вакуумирование.

  - Продуйте систему азотом.

  - Выполните резку или пайку трубок.

  - Отнесите контур назад на сервисную позицию для выполнения пайки.

Хладагент необходимо собрать в специальный баллон.

Убедитесь, что возле выпускного отверстия вакуумного насоса нет источников открытого огня, и что помещение хорошо проветривается.

Заправка хладагентом

Используемые в работах инструменты должны быть предназначены только для хладагента R32. Убедитесь, что не произойдет перекрестного загрязнения различными типами хладагента.

Во время заправки баллон с хладагентом должен располагаться вертикально.

После завершения (или прерывания) заправки на кондиционер необходимо приклеить соответствующую наклейку.

Избыточная заправка хладагентом запрещена.

После завершения заправки и перед пробным пуском необходимо выполнить проверку на предмет протечек.

Используйте правильное напряжение питания в соответствии с требованиями в заводском паспорте. В противном случае могут произойти серьезные сбои, возникнуть опасность для жизни или произойти пожар.

Не допускайте попадания грязи в вилку или розетку. Надежно подсоедините шнур
источника питания во избежание получения удара электрическим током или пожара.

Не отключайте автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте
шнур из розетки в процессе работы устройства. Это может привести к пожару.

Ни в коем случае не разрезайте и не пережимайте шнур источника питания, поскольку
вследствие этого шнур питания может быть поврежден. В случае повреждения шнура питания можно получить удар электрическим током или может вспыхнуть пожар.

Никогда не наращивайте кабель питания. Это может привести к перегреву и явиться
причиной пожара.

Не применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременного питания другой электрической аппаратуры. Это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.

Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания. Это может
привести к пожару и поражению электрическим током.

Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя
кондиционера воздуха

Не загораживайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков. Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.

Ни в коем случае не вставляйте палки или аналогичные предметы во внешний блок
прибора. Так как вентилятор вращается при высокой скорости, такое действие может стать причиной получения телесного повреждения.

Для Вашего здоровья вредно, если охлажденный воздух попадает на Вас в течение
длительного времени. Рекомендуется отклонить направление воздушного потока таким образом, чтобы проветривалась вся комната.

Отключите прибор с помощью пульта дистанционного управления в случае, если
произошел сбой в работе.

Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха. Поток
воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора и наоборот. При проведении чистки необходимо прекратить работу кондиционера и отключить подачу питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей.
Существует опасность воспламенения.

Не допускайте попадания воздушного потока на газовую горелку и электрическую плиту.

Не касайтесь функциональных кнопок влажными руками.

Убедитесь в том, что стена для установки блока достаточно прочна. В противном случае
возможно падение блока, сопровождающееся нанесением травм и т.п.

Не допускайте попадания каких-либо предметов на внешний блок кондиционера.

Кондиционер должен быть заземлен.

При появлении признаков горения или дыма, пожалуйста, отключите электропитание и
свяжитесь с центром обслуживания. Если возгорание или задымление не прекратилось после отключения, примите необходимые меры после возгорания, немедленно обратитесь в местную пожарную службу.

Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям. Нестабильное электропитание или неправильно выполненная электропроводка могут вызвать выход оборудования из строя или аварийную ситуацию.

Перед использованием кондиционера смонтируйте надлежащим образом
подобранные кабели питания.

Правильно подключите фазовый провод, нейтральный провод и провод заземления .

Обязательно отключите электропитание, прежде чем приступать к любой работе, связанной с электричеством и безопасностью.

Не подключайте электропитание к кондиционеру до завершения монтажа.

Температура труб в контуре хладагента может быть достаточно высокой, поэтому
соединительный кабель следует располагать без непосредственного контакта с трубами фреонопроводов.

Кондиционер должен быть подключен к линии электропитания в соответствии с
национальными правилами выполнения электромонтажа.

Монтаж должен выполняться только в соответствии с требованиями государственных
стандартов и только квалифицированным персоналом.

Кондиционер должен быть правильно заземлен с использованием специальной
заземляющей цепи, работа должна быть выполнена квалифицированным персоналом.

Убедитесь, что кондиционер заземлен надёжно, иначе это может привести к
поражению электрическим током или выходу оборудования из строя.

Желто-зеленый провод в кондиционере - это провод заземления, который нельзя
использовать для других целей.

Сопротивление заземления должно соответствовать национальным правилам техники
безопасности электроустановок.

Кондиционер по возможности должен располагаться как можно ближе к источнику
электропитания (розетке или электрощиту).

Все провода внутреннего и наружного блока должны быть подключены
квалифицированным специалистом.

Если длина штатного кабеля подключения питания недостаточна, обратитесь к вашему
поставщику для монтажа более длинного кабеля. Применение удлинителей не допускается.

Не выполняйте удлинение кабеля самостоятельно.

Для кондиционера, подключаемого с использованием сетевой вилки, место подключения вилки должно быть всегда доступно и после окончания установки.

Для кондиционера без вилки электропитания питания в линии должен быть установлен защитный автомат.

Если необходимо переместить кондиционер в другое место, следует обратиться к
специалистам сервисной службы и не пытаться выполнить работу самостоятельно, так как это может привести к травме или повреждению кондиционера.

Выберите для монтажа блоков кондиционера место, недоступное для детей и не вблизи возможного размещения животных или растений. Если этого нельзя избежать, следует установить ограждение в целях безопасности.

Внутренний блок должен быть установлен вплотную к стене.

Используйте изолированный (не проводящий электрический ток) предмет, чтобы нажать кнопку кнопку ON/OFF ручного выключателя для выключения агрегата.

Выключите кондиционер и отключите питание перед очисткой кондиционера во избежание поражения электрическим током.

Не мойте кондиционер водой, чтобы избежать поражения электрическим током.

Не используйте летучие жидкости (растворители или бензин) для очистки кондиционера.

Не удаляйте (не снимайте) панель при ее очистке.

Фильтр следует очищать каждые три месяца. Если в рабочей среде много пыли, частота процедур очистки может быть увеличена.

После снятия фильтра не прикасайтесь к ребрам теплообменника, чтобы избежать травм.

Не используйте огонь или фен для сушки фильтра, чтобы избежать деформации или пожара.

Это может привести к ненормальной работе, механическим сбоям или несчастному случаю.

Если необходимо выполнить дозаправку хладагента после перемещения или ремонта оборудования, убедитесь, что блок работает в режиме охлаждения. Полностью закройте клапан со стороны высокого давления (линия жидкости). Через 30-40 секунд полностью закройте клапан на стороне низкого давления (газовый клапан), немедленно остановите блок и отключите питание.
Обратите внимание, что продолжительность дозаправки хладагента без выполнения специального
вакуумирования магистрали не должна превышать 1 минуту.

Если дозаправка хладагента занимает слишком много времени, воздух может попасть в контур и вызвать ненормальную работу оборудования, сбои или несчастный случай.

Во время выполнения дозаправки хладагента убедитесь, что жидкостый и газовый клапаны наружного блока полностью закрыты, а электропитание отключено. Открывать клапана и подавать электропитание следует только после отсоединения заправочного шланга.

Если компрессор начнет работать, когда запорный клапан открыт, а заправочный шланг еще не отключен, воздух попадёт внутрь контура, что вызовет ненормальную работу оборудования, сбои или несчастный случай.

При установке блока убедитесь, что фреонопроводы надежно подключены до запуска компрессора. Если компрессор начинает работать, когда запорный клапан открыт, а фреонопроводы не подключены, воздух может попасть в контур хладагента, что может вызвать нарушения в работе оборудования, выход его из строя или несчастный случай.

Запрещается устанавливать блок в месте, где может произойти утечка коррозионного или
легковоспламеняющегося газа.

Если вокруг устройства находится агрессивный газ, это может привести к выходу оборудования из строя и другим аварийным случаям.

Не используйте удлинители для электрических соединений. Если электрический провод недостаточно длинный, обратитесь в местный сервисный центр и попросите установить электрический кабель с необходимыми параметрами. Множественные соединения электропроводки могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Используйте соответствующие типы кабеля и проводки для выполнения электрических соединений между внутренним и наружным блоками. Закрепите кабели и проводку так, чтобы отсутствовали возможность нарушения соединений и появление контактов с посторонними элементами. Электрические провода с недостаточной нагрузочной способностью или повреждённые, неправильные электросоединения могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

При монтаже или демонтаже блока обеспечьте герметичность контура хладагента. Попадание воздуха или другого постороннего вещества в контур хладагента может привести к ненормальной работе системы, выходу из строя компрессора или привести к травме.

При монтаже или перемещении блока не применяйте хладагент, который не соответствует указанному на паспортной табличке. Это может привести к ненормальной работе, механическим сбоям или несчастному случаю.

Если необходимо выполнить перемещение оборудования или ремонт фреонопроводов, перед
перемещением необходимо выполнить откачку хладагента из фреонопроводов в наружный блок. Для
этого включите блок в режиме охлаждения. Полностью закройте клапан со стороны высокого давления
(линия жидкости). Через 30-40 секунд полностью закройте клапан на стороне низкого давления (газовый клапан), остановите блок и отключите питание. Обратите внимание, что продолжительность откачки хладагента из магистрали не должна превышать 1 минуту.

Во время выполнения дозаправки хладагента перед выполнением вакуумирования убедитесь, что жидкостный и газовый клапаны наружного блока полностью закрыты, а электропитание отключено. Открывать клапана и подавать электропитание следует только после отсоединения заправочного шланга.

Если компрессор начнет работать, когда запорный клапан открыт, а заправочный шланг еще не отключен, воздух может попасть внутрь контура, что вызовет ненормальную работу оборудования, сбои или несчастный случай.

При установке блока, до запуска компрессора, убедитесь, что фреонопроводы надежно подключены. Если компрессор начинает работать, когда запорный клапан открыт, а фреонопроводы не подключены или подключены негерметично, воздух попадёт в контур хладагента, что может вызвать нарушения в работе оборудования, выход его из строя или несчастный случай.

Запрещается устанавливать блок в месте, где может произойти утечка коррозионного или
легковоспламеняющегося газа. Если вокруг устройства находится агрессивный газ, это может привести к выходу оборудования из строя и другим аварийным случаям.

Не используйте удлинители для электрических соединений. Если электрический провод недостаточно длинный, обратитесь в местный сервисный центр и попросите установить электрический кабель с необходимыми параметрами. Множественные соединения электропроводки могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Используйте соответствующие типы кабеля и проводки для выполнения электрических соединений между внутренним и наружным блоками. Закрепите кабели и проводку так, чтобы отсутствовали возможность нарушения соединений и появление контактов с посторонними элементами. Электрические провода с недостаточной нагрузочной способностью или повреждённые, неправильные электросоединения могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если происходит одно из событий, описанных ниже, выключите кондиционер, немедленно отключите питание и обратитесь в сервисную службу:

- Кабель питания перегревается или поврежден;

- Во время работы наблюдается ненормальный звук;

- Воздушный выключатель защиты от утечек тока часто отключается;

- Кондиционер выделяет запах горения. Внутренний блок протекает.

Самостоятельно не ремонтируйте и не переставляйте на другое место кондиционер.

Если кондиционер работает в ненормальных условиях, это может привести к неисправности, поражению электрическим током или возгоранию.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- |
| Есть ли серьезные помехи (например, статическое электричество, нестабильное напряжение)? | Вытащите вилку питания из розетки. Повторно вставьте вилку в розетку примерно через 3 мин, а затем включите кондиционер |
| Находится ли беспроводной пульт ДУ в диапазоне приема сигнала (в достаточной близости к кондиционеру)? | Диапазон приема сигнала – 8 м |
| Есть ли препятствия между пультом и блоком? | Удалите препятствия |
| Направлен ли беспроводной пульт ДУ на зону приемасигнала внутреннего блока кондиционера? | Выберите правильный угол и направьте пульт дистанционного управления на зону приема сигнала на внутреннем блоке |
| Наблюдается слабый сигнал датчика пульта дистанционного управления; нечеткие изображения или отсутствие изображений на дисплее? | Проверьте батарейки. Если заряд батарей слишком низкий, замените их |
| При работе с пультом дистанционного управления нет информации на дисплее? | Проверьте, не поврежден ли беспроводной пульт дистанционного управления. Если если поврежден, замените его |
| Есть ли люминесцентная лампа в комнате? | Поднесите пульт дистанционного управления ближе к внутреннему блоку кондиционера. Выключите люминесцентную лампу и попробуйте еще раз |
| Заблокирован воздухозаборник или отверстие выхода воздуха внутреннего блока? | Устранить препятствия воздушному потоку |
| Режим обогрева был включен прямо сейчас? | Чтобы предотвратить подачу в помещение холодного воздуха, внутренний блок будет запущен после задержки на несколько минут, что является нормальным явлением |
| Сбой электропитания? | Повторно вставьте вилку в розетку |
| Сработал воздушный выключатель защиты от утечки тока или сгорел предохранитель? | Попросите специалиста заменить воздушный выключатель защиты от утечки тока или предохранитель |
| Неисправность электропроводки? | Попросите профессионала заменить её |

Продолжение таблицы 4.

| Блок не запускается немедленно после осуществления перезапуска? | Это нормально. Защита от перегрузки разрешает запуск блока после трехминутной задержки. Подождите 3 мин, а затем снова включите его |
| --- | --- |
| Правильно ли задан режим или функция на пульте дистанционного управления? | Повторно задайте режим и функцию |
| Температура в помещении и влажность высоки? | Это нормально. Происходит быстрое охлаждение воздуха в помещении. Через некоторое время температура и влажность в помещении уменьшатся, и туман исчезнет |
| Требуемая температура превышает заданный диапазон температур? | Установите диапазон температур: 16 °С ~ 30 °С |
| Напряжение электропитания слишком низкое? | Подождите, пока напряжение восстановится |
| Фильтр загрязнен? | Очистите фильтр |
| Установленная температура находится в правильном диапазоне? | Отрегулируйте температуру в пределах надлежащего диапазона |
| Открыты двери и окна? | Закройте двери и окна |
| Есть ли источники запаха, такие как мебель, сигарета, и т. д.? | Удалите источник запаха. Очистите фильтр |
| Существуют ли помехи, такие как молния, беспроводные устройства и т. д.? | Отключите питание, снова включите питание и снова включите кондиционер |
| Кондиционер был включен или выключен только что? | Звук льющейся жидкости - это звук хладагента, протекающего внутри блока, что является нормальным явлением |
| Кондиционер был включен или выключен только что? | Звук вызван расширением пластиковых частей агрегата вследствие изменения температуры |

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## 12.1 Транспортировка

Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Изделие должно храниться в хорошо вентилируемом помещении, где нет постоянного открытого огня и зажигательных устройств. При хранении кондиционер должен быть защищен от случайных повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения разд. 5 ГОСТ 15150-69.

## 12.2 Хранение

Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям хранения 1.1 по ГОСТ 15150-69: Значения относительной влажности воздуха: для условий хранения 1.1 верхнее – 40% при 50 °C, среднегодовое – 30% при 20 °С.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |