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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутреннего блока канального типа, низконапорного промышленного назначения KFSV-X (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Toc186021199] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Основные сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Внутренний блок канального типа, напольной установки,
промышленного назначения 

	Модель изделия
	KFSV22X, KFSV28X, KFSV36X, KFSV45X, 
KFSV56X, KFSV63X, KFSV71X

	Артикул изделия
	KFSV22X, KFSV28X, KFSV36X, KFSV45X, 
KFSV56X, KFSV63X, KFSV71X

	Описание изделия
	Предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Cрок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия  
	Оборудование подлежит подтверждению 
соответствия в форме декларирования
требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

	Изготовитель
	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

	Страна производства
	Китай 

	Адрес изготовителя
	West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество 
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc186021200]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.1 [bookmark: _Toc186021201]Описание изделия

Внутренний блок канального типа, напольной установки, KFSV-X предназначен для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны с использованием воздуховодов или без них.
Блок предназначены для работы в составе мультизональной системы кондиционирования с наружными блоками серии KGV-X или KGV-U, заправленными фреоном R410A.
Внутренний блок оснащен многоскоростным электродвигателем переменного тока.
Положение воздухозаборника по умолчанию можно изменить с боковой стороны на нижнюю с помощью дополнительных принадлежностей.
Внутренний блок имеет низкий уровень шума.

[bookmark: _Toc186021202]2.1.2 Принцип работы

Промышленная система кондиционирования обрабатывает сигналы, которые задает ей пользователь (например, требуемую температуру в помещении, тип помещения) и сигналы, поступающие извне (например, температуру наружного воздуха). Далее система управления автоматически выбирает режим работы в соответствии заданными параметрами и с оптимальным энергопотреблением. Система кондиционирования регулирует температуру.
Принцип работы основан на переносе тепловой энергии из охлаждаемого, кондиционируемого воздуха в воздух снаружи здания (в режиме охлаждения). Функцию передачи тепловой энергии выполняет термодинамический процесс, протекающий внутри холодильного контура - фазовый переход хладагента (фреона). Когда фреон переходит из жидкого состояния в газообразное (испаряется), он поглощает тепловую энергию и охлаждает помещение, а при переходе хладагента из газообразного в жидкое состояние (конденсация) - наоборот, выделяет тепловую энергию и нагревает помещение. Данные процессы происходят в разных блоках: испарение происходит во внутреннем блоке, а конденсация в наружном.









[bookmark: _Toc186021203]2.1.3 Внешний вид и конструктивные особенности

Внешний вид и общая конструкция изделия представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1

[bookmark: _Toc186021204]2.1.4 Технические характеристики изделия 
Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2
Таблица 2
	Характеристики
	Ед. изм.
	Значение для моделей KFSV-X

	
	
	KFSV22X 
	KFSV28X 
	KFSV36X 
	KFSV45X 

	Электропитание
	В/Ф/Гц
	220–240/1/50

	Производительность охлаждения
	кВт
	2,2
	2,8
	3,6
	4,5

	Производительность нагрева
	кВт
	2,5
	3,2
	4
	5

	Производительность вентилятора
	м3/час
	450
	450
	550
	650

	Статический напор
	Па
	10/0~40
	15/0~60

	Номинальное энергопотребление
	Вт
	35
	35
	43
	45

	Уровень звукового давления 
	дБ(А)
	30
	30
	33
	33

	Габариты (ШхГхВ)
	мм.
	700х615х200
	900х615х200

	Габариты в упаковке (ШхГхВ)
	мм.
	893×305×743
	1123×305×743

	Вес нетто
	кг.
	23
	23
	23
	27

	Вес брутто
	кг.
	30
	30
	30
	36

	Диаметр подключений
	Жидкость
	мм.
	6.35
	6.35
	6.35
	6.35

	
	Газ
	мм.
	9.52
	9.52
	12.7
	12.7

	Дренажный патрубок (диам./толщ. стенки)
	мм.
	Φ25×2,5

	Хладагент
	

	Вид
	-
	R410A

	Состав
	-
	Неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32 (CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3)

	Масса
	кг
	Технически не заправлен



Таблица 2 Продолжение.
	Характеристики
	Ед. изм.
	Значение для моделей KFSV-X

	
	
	KFSV56X 
	KFSV63X 
	KFSV71X 

	Электропитание
	В/Ф/Гц
	220–240/1/50

	Производительность охлаждения
	кВт
	5,6
	6,3
	7,1

	Производительность нагрева
	кВт
	6,3
	7,1
	8

	Производительность вентилятора
	м3/час
	900
	900
	1100

	Статический напор
	Па
	15/0~60

	Номинальное энергопотребление
	Вт
	80
	80
	90

	Уровень звук. давления
	дБ(А)
	35
	35
	37

	Габариты (ШхГхВ)
	мм.
	1 100×200×615

	Габариты в упаковке (ШхГхВ)
	мм.
	1 323×305×743

	Вес нетто
	
	кг.
	32
	32
	32

	Вес брутто
	
	кг.
	41
	41
	41

	Диаметр подключений
	Жидкость
	мм.
	9.52
	9.52
	9.52

	
	Газ
	мм.
	15.9
	15.9
	15.9

	Дренажный патрубок (диам./толщ. стенки)
	мм.
	Φ25×2,5

	Хладагент
	

	Вид
	
	-
	R410A

	Состав
	
	-
	Неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32 (CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3)

	Масса
	
	кг
	Технически не заправлен



[bookmark: _Toc186021205]2.1.5 Требования к расположению изделия

При выборе места установки убедитесь, что выполняются перечисленные ниже условия:
· Вблизи места установки блока не должно быть горючих или взрывоопасных материалов и газов, едких материалов, тумана, пыли или повышенной влажности.
· Поверхность, к которой будет крепиться блок, и монтажные кронштейны должны быть достаточно крепкими и прочными, чтобы выдержать вес работающего блока.
· Внутренний блок, наружный блок, силовые и сигнальные кабели должны располагаться на расстоянии не меньше 1 м от теле- и радиоаппаратуры.
· На входе и выходе из блока не должно быть препятствий свободному движению
· воздуха.
· При выборе места установки должно быть учтено удобство подключения соединительных фреоновых труб и дренажного отвода.
Расстояния от блока до ограждающих конструкций должны быть не меньше указанных на рисунке 2.
[image: ]
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Рисунок 2

[bookmark: bookmark0][bookmark: _Toc186021206]2.1.6 Оптимальная эксплуатация

1. Температурная уставка должна быть задана корректно во избежание излишних трат электропитания. Рекомендуется, чтобы разница температур между воздухом в помещении и на улице не превышала 5°С;
2. Не рекомендуется раскрывать двери или окна при включенном кондиционере; в противном случае эффективность его работы снизится;









[bookmark: _Toc186021207]2.1.7 Чертеж изделия
Чертеж изделия и его элементов с основными габаритными размерами представлен на 
рисунке 3. 
[image: ] 

Рисунок 3






[bookmark: _Toc186021208]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

[image: ]
Рисунок 4

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Toc186021209][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

	№
п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Внутренний блок канального типа, напольной установки.
	1

	2
	Проводной пульт управления
	1

	3
	Гофрированная трубка ( для KFSV56 – 71X)
	1

	4
	Гайка специальная, конусная
	2 - KFSV22 – 45X
1 – KFSV56 – 71X

	5
	Пластиковый хомут для крепления электропроводки
	2

	6
	Теплоизоляция  для фреонопроводов (комплект, 2 трубки)
	1

	7
	Гайка с шайбой М10х8
	4

	8
	Гайка M10 (M10x8,4)
	4

	9
	Пружинная шайба M10х2,6
	

	10
	Опора
	2

	11
	Нарезной болт для крепления опор
	4

	12
	Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref69937545][bookmark: _Ref73096542][bookmark: _Toc186021210] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на оборудование Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в зависимости от типа оборудования. Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.










5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Toc186021211] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Toc186021212]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Внутренний блок канального типа, напольной установки, промышленного назначения

типа              KFSV-X
                        (наименование модели)                (заводской номер)
					



Упакован:                    GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Toc186021213]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Внутренний блок канального типа, напольной установки, промышленного назначения

типа:             KFSV-X
                        (наименование модели)                (заводской номер)
										
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Toc186021214]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются. 
Утилизация изделий проводится в соответствии с нормами страны предприятия, осуществляющего эксплуатацию.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Запрещается подвергать агрегат воздействию воды; в противном случае это приведет к неполадкам или к поражению электрическим током. 
Запрещается использовать данные кондиционеры для сушки одежды, хранения охлажденных продуктов питания и т.д.
Запрещается подвергать агрегат воздействию струи или брызг воды, а также прикасаться к оборудованию мокрыми руками. Это может привести к неисправности или к поражению электрическим током. 

Монтаж системы должен выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями настоящей инструкции, что обеспечит корректную эксплуатацию. Перед началом монтажа необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. При устранении проблем, возникших в результате неавторизованного монтажа, могут возникнуть сложности. 
Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.
Провод с медной жилой может использоваться только для силового кабеля блока. Превышать допустимую рабочую температуру запрещено. 
Если длина силового кабеля превышает 15 метров, то во избежание перегрузки и несчастных случаев следует использовать кабель большего сечения. 
Поврежденный силовой кабель необходимо заменить силами компании-изготовителя, ее сервисного представителя или другого квалифицированного специалиста во избежание опасных ситуаций. 
Вблизи блока необходимо предусмотреть размыкатель силовой линии. Минимальное расстояние между контактами размыкателя должно составлять 3 мм (как для внутреннего, так и для наружного блоков).
После подключения силового кабеля крышку электрической секции необходимо закрыть во избежание несчастных случаев. 
Запрещается включать и выключать устройство силовым кабелем. 
Запрещается объединять силовой и коммуникационный кабели в один жгут. При повреждении силового или соединительного кабеля их необходимо заменить аналогичными. Допустимые колебания напряжения - 220±10% В. 

Перед началом электромонтажа необходимо отключить систему от электросети. 
 Оборудование должно быть корректно заземлено; в противном случае это может привести к поражению электрическим током. Запрещается заземлять устройство на линию газа, жидкости, молниеотвод или на телефонную линию. 
Перед началом электромонтажных работ необходимо внимательно изучить схемы. Некорректное подключение может привести к неполадкам или даже вывести систему из строя. 
Агрегат должен подключаться к отдельному контуру и гнезду питания. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства для обеспечения стабильной работы системы. 
Предусмотреть защитный размыкатель на линии питания в соответствии с действующими стандартами. 
Кабели необходимо располагать вдали от трасс хладагента, компрессора и ЭД вентилятора. Коммуникационные кабели должны располагаться отдельно от силовых, а также от соединительного межблочного кабеля.
Все внутренние блоки должны подключаться к источнику питания таким образом, чтобы их можно было включать и выключать одновременно.
Перед подачей электропитания на систему необходимо подключить проводной пульт. В противном случае пульт не будет работать. 
Между пуском и последующим выключением агрегата должно пройти не менее пяти минут, в противном случае будет нарушен возврат масла в компрессор. 
Перед пуском оборудования необходимо удостовериться в корректном гидравлическом и электрическом монтаже во избежание протечек воды и хладагента, поражения электрическим током, возгорания и проч. 
Кондиционер необходимо подключить к сети за 8 часов до включения. При кратковременном останове системы (не более 24 часов) не следует отключать питание от системы; это требуется для защиты компрессора. 
Замыкать или отключать реле давления запрещено, это может привести к повреждению блока.
При протечке хладагента во время монтажа необходимо незамедлительно проверить помещение. При контакте хладагента с огнем образуется токсичный газ. 
Соблюдайте правила заправки азотом. Пайку необходимо проводить в присутствии азота.
При выявлении признаков неисправности (например, запаха гари) оборудование необходимо отключить от сети и затем обратиться в авторизованный сервисный центр. Если система продолжает работать в состоянии неисправности, она может выйти из строя и привести к возгоранию или к поражению электрическим током. 
Самостоятельный ремонт кондиционера запрещен; он может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Для проведения ремонта необходимо обратиться в сервисный центр к квалифицированным специалистам
Во избежание протечек, поражения электрическим током и возгорания необходимо использовать оригинальные запчасти. 

Перед началом чистки кондиционера агрегат необходимо обесточить - в противном случае это приведет к поражению электрическим током и травмам. 
Летучие жидкости (как растворитель или бензин) нарушат внешний вид кондиционера. Таким образом, для чистки панелей кондиционера можно использовать только сухую ветошь или же смоченную в нейтральном чистящем средстве. 
Запрещается чистить панель и фильтр водой температурой выше 45°С - это может привести к выцветанию и деформации оборудования. Запрещается сушить фильтр над огнем: это может привести к его возгоранию или деформации.
Не допускайте шалостей детей с агрегатом. 



[bookmark: _Toc186021216]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007), утвержденному постановлением Ростехнадзора от 29.01.2007, зарегистрированным Минюстом России 22.03.2007 г., регистрационный № 9133.
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Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

	Неисправность
	Возможная причина

	Кондиционер не включается сразу после выключения
	Защита агрегата от перегрузки блокирует повторное включение системы в течение 3 минут после предыдущего выключения  

	Неприятные запахи сразу после включения агрегата 
	Из агрегата выходят запахи, скопившиеся в нем ранее во время работы

	Небольшой журчащий звук во время работы кондиционера 
	Это звук движения хладагента в системе. 


	В режиме охлаждения из выпускного отверстия выходит туман 
	Это признак быстрого охлаждения воздуха в помещении 


	Поскрипывание во время работы или по ее завершению 
	Расширение корпуса и прочих элементов из-за перепада температур 



	Кондиционер не запускается

	· Возможно, отключено питание;
· Система не подключена к источнику питания;
· Сработало размыкающее устройство;
· Слишком высокое/низкое напряжение;
· С беспроводного пульта задан таймер.

	Недостаточное охлаждение или обогрев

	· Некорректно задана температурная уставка;
· Заграждены воздухозаборные или распределительные отверстия наружного блока;
· Воздушный фильтр загрязнен или засорен;
· Закрыты окна или двери;
· Слишком низкая скорость вентилятора;
· В помещении есть прочие нагревательные приборы.


Продолжение таблицы 5
	Беспроводной пульт не работает 

	· Если даже после замены элементов питания пульт не работает, следует отсоединить тыльную крышку и нажать кнопку ACL для перезапуска;
· Пульт находится в зоне действия сильных помех, либо пользователь слишком часто переключает режимы. В данном случае следует отключить и повторно включить беспроводной пульт, возобновив тем самым нормальную работу;
· Находится ли пульт в радиусе действия? Нет  ли перед ним препятствий? 
· Убедиться, что номинал элементов питания в беспроводном пульте соответствует требуемому. Если нет, то элементы питания следует заменить.
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Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защищающей его от механических повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям 1.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 60°С до + 50°С и относительной влажности не более 85%. Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня изготовления.
[bookmark: _Toc14172323]

13 [bookmark: _Toc186021220] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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