[bookmark: _GoBack]Сетевой шлюз ME30-24/E6(M)
Шлюз Modbus (Mini) применяется для обеспечения связи систем кондиционирования VRF с системами управления зданием (BMS) по протоколу Modbus, с целью управления и контроля работы систем кондиционирования через систему «умный дом» (BMS). 

Возможности ME30-24/E6(M)
· К одному сетевому шлюзу можно подключить до 16 мультизональных систем, включающих в себя до 128 внутренних блоков. 
· Шлюз использует стандартный протокол Modbus, который может использоваться в качестве интерфейса BMS.

Вид шлюза Modbus ME30-24/E6(M)
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Подключения шлюза ME30-24/E6(M)
· Интерфейс связи CAN: подключается к кондиционеру через двухжильный соединительный провод для реализации связи между Modbus Gateway (Mini) ME30-24/E6(M) и системой/системами кондиционирования.
· Интерфейс связи RS485: подключается к BMS через двухжильный кабель связи для реализации связи между Modbus Gateway(Mini) ME30-24/E6(M) и BMS или близлежащим Modbus Gateway(Mini).

Топология подключений:
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Топология, описание
Шина L1, показанный на рисунке, — это шина Modbus.
Сеть CAN1: сеть ③, показанная на рисунке, — это сеть CAN1, которая состоит из шлюза Modbus (Mini) и всех IDU и ODU системы. Одна сеть CAN1 может быть подключена максимум к 80 внутренним блокам. Все L3 на рисунке, — это шины сети типа CAN1.
Сеть CAN2: сети ① и ②, показанные на рисунке, — это сеть CAN2, состоящие из шлюза Modbus (Mini) и основного управляющего ODU системы. Одна сеть CAN2 может быть подключена максимум к 16 системам и 255 IDU. Если количество систем превышает 16 комплектов или количество IDU превышает 255 комплектов, она должна быть разделена на две сети CAN2. L2, показанные на рисунке, — это шины сети типа CAN2.
Система: Одна система состоит из одного набора наружных блоков (один набор наружных блоков представляет собой группу модулей, состоящую из 1–4 модулей, то есть 1–4 наружных блоков) и 
подключенных к ним внутренних блоков.
Количество подключаемых блоков шлюза Modbus (Mini): один шлюз Modbus (-
Mini) может быть подключен максимум к 16 системам и 128 IDU. Если количество IDU
превышает 128 наборов, необходимы два шлюза Modbus

Размеры (мм.)	:
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Рабочие характеристики:
	
	ME30-24/E6(M)

	Параметры электропитания
	12В. DC

	Рабочий ток, А
	1

	Тип подключения
	RS485 / CAN

	Беспроводные подключения
	Отсутствуют

	Внешнее питание
	требуется

	Температура окружающей среды для работы оборудования
	 -20~60*С
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