	28.13.1

	(код продукции)




[image: ]



	ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX

	наименование и индекс изделия





Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.



№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.

 Разраб.
 Пров.

 Н. контр.
 Утв.
Лит.
Лист
Листов
3
23












Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.


Технический паспорт

	MINI BOX_SLIM BOX_MAXI BOX.ПС

	наименование документа



[image: ]








2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2.1.1 Описание изделий	4
2.1.2 Принцип работы	5
2.1.3 Конструктивные особенности	5
2.1.4 Основные технические характеристики	8
2.1.5 Требования к монтажу изделий	9
2.2 Маркировка	13
3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	14
4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15
5	КОНСЕРВАЦИЯ	16
6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	17
7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	18
8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	19
9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	19
9.1 Общие требования	20
10	 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	20
11	 ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	25
12	 ХРАНЕНИЕ	26
13	 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	27
	

	















	
	
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
MINI BOX_SLIM BOX_MAXI BOX.ПС
 Разраб.
 Пров.

 Н. контр.
 Утв.
Лит.
Лист
Листов
2











HANGZHOU LIFENG IMPORT&EXPORT COMPANY LIMITED
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством дренажных насосов для системы кондиционирования промышленного назначения MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Toc113354277] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Дренажный насос для системы кондиционирования
промышленного назначения

	Модель изделия
	MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX

	Артикул изделия
	MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX

	Описание изделия
	Дополнительная опция кондиционера, предназначен для откачки скопившейся жидкости (конденсата) из кондиционера

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	6 месяцев

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.15027/23
(срок действия от 17.01.2023 до 16.01.2028)

	Изготовитель
	HANGZHOU LIFENG IMPORT&EXPORT COMPANY LIMITED

	Страна производства
	Китай 

	Адрес изготовителя
	Китай, 22nd floor, Huarong Times Mansion, No.3880 Jiangnan Ave. Binjiang district, Hangzhou, China

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество 
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Toc113354278]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc113354279]2.1.1 Описание изделий

Дренажные насосы MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX относятся к осцилирующим объемным возвратно-поступательным насосам, тип поршневой. 
Изделия предназначены для промышленных кондиционеров, в том числе, для внутренних блоков мультизональной системы кондиционирования воздуха настенного, кассетного, канального, напольно-подпотолочного типов. Изделия осуществляют подъем дренажной жидкости, которая появляется при работе кондиционера. При этом насосы могут быть установлены как в самом внутреннем блоке, так и в канале подвода коммуникаций. 
Изделия характеризуются высотой подъема конденсата, на которой располагается приемное устройство. 
Двигатели насосов имеют электрическое питание. 
Насосы имеет компактные размеры, что очень удобно для монтажа.
Общий вид изделий представлен на рисунках 1-3.

MINI BOX
[image: ]
Рисунок 1

SLIM BOX
[image: ]
Рисунок 2

MAXI BOX
[image: ]
Рисунок 3
[bookmark: _Toc113354280]2.1.2 Принцип работы

В процессе работы любого кондиционера производится большое количество конденсата, который необходимо выводить за пределы обслуживаемого помещения. Для исполнения этой функции устанавливают дренажный насос кондиционера. Насосы различаются по производительности, способу установки и конструкции, соответственно комплектация насоса может быть разной.
В состав изделий входит поплавковая камера, дренажная трасса для транспортировки и насос для перекачки конденсата.
При повышении уровня воды датчик уровня воды отправляет сигнал плате управления, которая даёт команду насосу включаться - и вода откачивается из поплавковой камеры. При снижении уровня воды датчик уровня воды отправляет сигнал плате управления, которая даёт команду насосу выключаться.
Отвод жидкости из кондиционера производится сначала в дренажный поддон, из него жидкость 
через патрубок попадает в поплавковую камеру, откуда по виниловой трубке попадает в насос и далее перекачивается к месту сбора (отвода) дренажа.
[bookmark: _Toc113354281]2.1.3 Конструктивные особенности

Компоненты изделий представлены на рисунках 4-6.
MINI BOX
[image: ]
Рисунок 4
Обозначения:
	1
	Корпус насоса в сборе
	4
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 4 мм длиной 20 см

	2
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм 
	5
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм длиной 1,5 м

	3
	Поплавковая камера в сборе, включая:
	6
	Входной патрубок поплавковой камеры

	
	3a
	крышка и кабель датчика
	7
	4 - контактный разъем электроподключений

	
	3b
	поплавок
	8
	Самоклеящиеся текстильные застежки – 2 шт.

	
	3c
	фильтр
	9
	2 адаптера

	
	3d
	корпус - резервуар
	10
	4 кабельных стяжки 200 мм х 5 мм

	
	
	11
	2 кабельных стяжки 200 мм х 3 мм



Примечание: при монтаже могут понадобиться несколько метров виниловой трубки с наружным диаметром 9 мм и внутренним диаметром 6 мм.

SLIM BOX
[image: ]
Рисунок 5
Обозначения:
	1
	Корпус насоса в сборе
	4
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм длиной 1,5 м

	2
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм 
	5
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 4 мм длиной 20 см

	3
	Поплавковая камера в сборе, включая:
	6
	Входной патрубок поплавковой камеры

	
	3a
	крышка и кабель датчика
	7
	4 - контактный разъем электроподключений

	
	3b
	поплавок
	8
	Самоклеящиеся текстильные застежки – 2 шт.

	
	3c
	фильтр
	9
	2 адаптера

	
	3d
	корпус - резервуар
	10
	4 кабельных стяжки 200 мм х 5 мм

	
	
	11
	2 кабельных стяжки 200 мм х 3 мм



Примечание: при монтаже могут понадобиться несколько метров виниловой трубки с наружным диаметром 9 мм и внутренним диаметром 6 мм.

MAXI BOX
[image: ]
Рисунок 6
Обозначения:
	1
	Корпус насоса в сборе
	4
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм длиной 1,5 м

	2
	Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм 
	5
	Входной патрубок поплавковой камеры

	3
	Поплавковая камера в сборе, включая:
	6
	4 - контактный разъем электроподключений

	
	3a
	крышка и кабель датчика
	
	

	
	3b
	поплавок
	7
	Самоклеящиеся текстильные застежки – 2 шт.

	
	3c
	фильтр
	
	

	
	3d
	корпус - резервуар
	8
	4 кабельных стяжки 200 мм х 5 мм

	
	
	
	


Примечание: при монтаже могут понадобиться несколько метров виниловой трубки с наружным диаметром 9 мм и внутренним диаметром 6 мм.










[bookmark: _Toc113354282]2.1.4 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	
	
	MINI BOX
	SLIM BOX 
	MAXI BOX

	Электропитание
	В/Гц
	230 (переменного тока)/50/60

	Максимальная производительность
	л/ч
	15
	38

	Уровень звукового давления на расстоянии 
1 метр
	дБа
	19
	21

	Максимальная высота подъема конденсата
	м
	12

	Максимальная высота всасывания
	м
	2

	Максимальная производительность кондиционера
	кВт
	16
	46

	Контакт блокировки: максимальный ток, нормально замкнут (аварийная схема)
	А
	3

	Максимальная температура воды (конденсата)
	°С
	40

	Выходной патрубок: внутренний диаметр 
	мм
	6

	Класс защиты
	-
	II

	Класс защиты от внешних загрязнений
	-
	IPX1
	IPX5
	IPX1

	Тепловая защита
	-
	встроенная

	Габариты (Д х Ш х В)
	мм
	90х52х32
	150х29х29
	100х58х44




Напорные характеристики изделий представлены на рисунках 7 и 8.

MINI BOX, SLIM BOX
[image: ]
Рисунок 7
MAXI BOX
[image: ]
Рисунок 8

[bookmark: _Toc113354283]2.1.5 Требования к монтажу изделий 

1. Убедитесь, что поплавок установлен в корпусе поплавковой камеры так, как
показано на рисунке 9 (магнитом вверх). Также убедитесь, что фильтр установлен
на месте, а крышка камеры плотно прилегает к корпусу.
[image: ]

Рисунок 9

2. Закрепите поплавковую камеру в горизонтальном положении (рисунок 10), используя текстильную самоклеящуюся застежку. Для подключения к дренажной трубе кондиционера используйте переходной шланг, чтобы обеспечить плотное соединение.
[image: ]
Рисунок 10
3. Установите трубку соединения с атмосферой (воздушник) на крышку камеры 
(рисунок 11).
[image: ]
Рисунок 11
4. По возможности, устанавливайте привод насоса на верхней поверхности.
Примеры установки насоса показаны на рисунках 12 и 13.
MINI BOX, MAXI BOX
[image: ]
Рисунок 12
SLIM BOX
[image: ]

Рисунок 13

Требования к установке насоса показаны на рисунке 14.
[image: ]

Рисунок 14

5. Убедитесь в правильном направлении потока воды (конденсата), как показано 
на рисунке 15.

	MINI BOX, MAXI BOX
[image: ]

	SLIM BOX
[image: ]


Рисунок 15
6. Протяните трубку внешним диаметром 9 мм и внутренним 6 мм от поплавковой
камеры к насосу. Зафиксируйте трубку на патрубках подключения стяжками.
Убедитесь, что длина трубки менее 2 м (рисунок 16). 
	MINI BOX, MAXI BOX 



	SLIM BOX



Рисунок 16

7. Подсоедините виниловую отводную трубку к выходному патрубку корпуса
насоса и закрепите её при помощи кабельной стяжки. Направьте отводную трубку
к месту сбора (отвода) дренажа, не перегибая ее (рисунки 17 и 18).
[image: ]
Рисунок 17

[image: ]

Рисунок 18
8. Проверка насоса: налить воду в дренажный поддон кондиционера. Убедитесь в отсутствии утечек, насос должен включиться и откачать воду ее (рисунок 19).
[image: ]
Рисунок 19

9. Внимание: 
· Если после монтажа или во время работы насоса вы заметите воздушную
пробку в трубе между резервуаром и насосом, то у вас проблемы с сифонированием. Проверьте все подключения трубок к насосу и поплавковой камере. Убедитесь в отсутствии засоров;
· Насос выключается только в том случае, когда поплавок находится на дне резервуара.

[bookmark: _Toc113354284]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделиями представлена на рисунке 20.

[image: ][image: ][image: ][image: ]
Рисунок 20











3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Toc113354285][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность единицы изделия для MINI BOX и SLIM BOX приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Дренажный насос для системы кондиционирования 
	1

	2. Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм (воздушник)
	1

	3. Поплавковая камера в сборе
	1

	4. Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм длиной 1,5м
	1

	5. Виниловая трубка с внутренним диаметром 4 мм длиной 20 см
	1

	6. Входной патрубок поплавковой камеры
	1

	7. 4-контактный разъём электроподключений
	1

	8. Самоклеящиеся текстильные застежки
	2

	9. Адаптер
	2

	10. Кабельные стяжки 200 мм х 5 мм
	4

	11. Кабельные стяжки 200 мм х 3 мм
	4

	12. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1




Комплектность единицы изделия для MAXI BOX приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Дренажный насос для системы кондиционирования 
	1

	2. Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм (воздушник)
	1

	3. Поплавковая камера в сборе
	1

	4. Виниловая трубка с внутренним диаметром 6 мм длиной 1,5м
	1

	5. Входной патрубок поплавковой камеры
	1

	6. 4-контактный разъём электроподключений
	1

	7. Самоклеящиеся текстильные застежки
	2

	8. Кабельные стяжки 200 мм х 5 мм
	4

	9. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1







4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref69937545][bookmark: _Ref73096542][bookmark: _Ref73354040][bookmark: _Toc113354286] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
[bookmark: _GoBack]	Гарантийный срок на дренажные насосы Pioneer составляет 6 месяцев, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а также воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Дренажный насос для системы кондиционирования 

типа              MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX
                        (наименование модели)                                           (заводской номер)
					



Упакована                HANGZHOU LIFENG IMPORT&EXPORT COMPANY LIMITED
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дренажный насос для системы кондиционирования 

 типа      MINI BOX, SLIM BOX, MAXI BOX
                        (наименование модели)                                      (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
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 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Toc113354291] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  [image: ]
Насосы можно использовать только для откачивания воды или конденсата.
Насосы следует использовать только по назначению. В противном случае существует риск поражения электрическим током. 
Насосы не были проверены для условий бассейна или работы с морской водой.
Подвод электропитания должен быть выполнен в соответствии с требованиями местных правил
монтажа электропроводки.
Аварийный контакт насосов должен быть подключен в цепь обеспечивающую выключение кондиционера, чтобы исключить его работу в случае отказа насоса или другой непредвиденной ситуации.
Перед обслуживанием или ремонтом следует убедиться, что электропитание насосов отключено.
Шнур электропитания нельзя заменять. Если шнур поврежден, то насос следует утилизировать.
Средства изоляции должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии с правилами монтажа.
Во избежание выхода из строя нельзя включать насосы в сухом состоянии.
Следует следить за тем, чтобы магнит поплавка был направлен вверх.
Поплавковая камера должна быть закреплена или установлена только на ровной и горизонтальной поверхности.
Не рекомендуется использовать насосы для откачки воды с наличием масла или в пыльных условиях (загрязнённая вода или конденсат).
Насосы можно использовать только внутри помещений.
Насосы не являются погружными.
Насосы нуждаются в техническом обслуживании, как и любое другое механическое оборудование.
Каждые шесть месяцев поплавковую камеру необходимо снимать, тщательно очищать фильтр,
поплавок и резервуар камеры, затем собирать обратно. Рекомендуется проводить эту процедуру весной и осенью, используя химически совместимое моющее антибактериальное средство.
При работах с поплавком следите, чтобы магнит на поплавке, после установки поплавка на место, был направлен вверх.
Все подключения и монтаж должны выполняться квалифицированными специалистами.
[bookmark: _Toc113354292]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	Насос работает постоянно
	1. Поплавок установлен таким образом, что магнит находится в нижней точке;
2. Крышка (датчик) поплавковой камеры
неплотно установлена на резервуаре, поплавок находится вне резервуара;
3. Внутри резервуара скопился осадок, который мешает поплавку опуститься на дно (это может произойти, если насос работал в течение некоторого времени без очистки.
	1. Установите поплавок магнитом вверх;
2. Установите крышку (датчик) поплавковой камеры плотно на резервуаре, поплавок должен находится внутри резервуара;
3. Очистите резервуар,
используя антибактериальное средство).

	Во время включения и выключения
насоса слышен громкий звук
	Вода проходит обратно через насос


	Проверьте все подключения трубок к насосу и поплавковой камере.
Убедитесь в отсутствии засоров

	Насос работает, но не откачивает воду
	1. Протекает труба, ведущая к насосу;
2. В резервуаре и впускной трубе есть осадок и загрязнения.
	1. Замените трубу;
2. Очистите резервуар и впускную трубу.

	Насос не включается
	1. Нет напряжения электропитания, проводка подключена не верно, напряжение не соответствует требованиям;
2. Насос сильно нагрелся. Возможно,
сработал тепловой предохранитель для
защиты насоса. 
	1.Проводка должна быть подключена правильно, напряжение должно соответствовать требованиям;
2. Насос автоматически
возобновит работу после остывания.
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	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
3
MINI BOX_SLIM BOX_MAXI BOX.ПС

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
14
MINI BOX_SLIM BOX_MAXI BOX.ПС
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