## Лист1
1 | 型号 | Model | Gree | － |  | GU140ZD/A1-K | GU160ZD/A1-K | GU140PHS/A1-K | GU160PHS/A1-K | GU140T/A1-K | GU160T/A1-K | GU140W/A1-M | GU160W/A1-M
|  | Model |  |  |  | KFF48GV | KFF60GV | KFD48GV | KFD60GV | KFC48GV | KFC60GV | KON48GV | KON60GV
3 | 类型 | Type | тип | － |  | Floor ceiling | Floor ceiling | Duct | Duct | Cassette | Cassette | Outdoor unit free match | Outdoor unit free match
|  | Type | тип |  |  | напольно-подпотолочный | напольно-подпотолочный | канальный | канальный | кассетный | кассетный | наружный блок | наружный блок
4 | 风量 | Air Flow Volume | Расход воздуха (м3/ч) | m3/h | м3/ч | 2200/2100/ 2000/1900 | 2500/2300/ 2200/2100 | 2200/2000/ 1800/1500 | 2600/2500/ 2300/2000 | 2000/1900/ 1800/1600 | 2000/1900/ 1800/1600 | - | -
10 | 噪声<声压级><高> | Sound Pressure Level | Уровень звукового давления (на высокой произв-ти) | dB | дБ(А) | 53 | 53 | 44 | 45 | 51 | 51 | 58 | 60
11 | 噪声<声压级><中> | Sound Pressure Level | Уровень звукового давления (средний режим) | dB | дБ(А) | 52 | 52 | 41 | 40 | 51 | 51 | - | -
12 | 噪声<声压级><低> | Sound Pressure Level | Уровень звукового давления (низкий режим) | dB | дБ(А) | 51 | 51 | 37 | 37 | 51 | 51 | - | -
16 | 噪声<声压级><超强> | Sound Pressure Level | Уровень звукового давления (самый интенсивный режим) | dB | дБ(А) | 54 | 54 | 45 | 47 | 51 | 51 | - | -
21 | 额定电压 | Rated Voltage | Номинальное напряжение | V | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380-415 | 380-415
22 | 额定频率 | Rated Frequency | Номинальная частота | Hz | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | EER | Коэффициент энергоэффективности (охл) | － |  | 3.13 | 2.98 | 3.13 | 2.86 | 3.11 | 2.83
|  | COP | Коэффициент энергоэффективности (нагрев) | － |  | 3.64 | 3.5 | 3.64 | 3.5 | 3.41 | 3.29
|  | Energy efficiency class | Класс энергоэффективности | － | － | B | C | B | C | А+ | C
|  | Cooling Capacity | Производительность (охл) | W | Вт | 14.1 | 15.8 | 14.1 | 16 | 14 | 15
|  | Heating Capacity | Производительность (нагрев) | W | Вт | 16 | 18.2 | 16 | 18.2 | 15 | 17.1
|  | Cooling Power Input | Потребляемая мощность (охл) | kW | кВт | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 5.3
|  | Heating Power Input | Потребляемая мощность (нагрев) | kW | кВт | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 5.2
|  | Piping Connections (Liquid) | Диаметры трубопровода (линия жидкости) | Inch | дюйм | Φ3/8 | Φ3/8 | Φ3/8 | Φ3/8 | Φ3/8 | Φ3/8
|  | Piping Connections (Liquid) | Диаметры трубопровода (линия жидкости) | mm | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
|  | Piping Connections (Gas) | Диаметры трубопровода (линия газа) | Inch | дюйм | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8 | Φ5/8
|  | Piping Connections (Gas) | Диаметры трубопровода (линия газа) | mm | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88
|  | Piping Connections Max. Length | Максимальная длина трубопровода | m | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | Piping Connections Max. Height | Максимальный перепад высот | m | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
23 | 相数 | Phases | Кол-во фаз электрической сети | [8 empty] | 3 | 3 | bar: － to C
24 | 最小/最大电压 | Min/Max Voltage | Мин/макс напряжение | V | В | 198/264 | 198/264 | 198/264 | 198/264 | 198/264 | 198/264
25 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | Площадь поперечного сечения силового проводящего кабеля | mm2 | мм2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 电源芯数 | Recommended Power Cable | Рекомендуемый кабель питания | N | кол-во жил | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | 保险丝电流 | Fuse Current | Электрический предохранитель | A | А | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
29 | 断路器容量 | Circuit Breaker | Автоматический выключатель | A | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
34 | 制冷输入电流 | Cooling Current Input | Рабочий ток на охлаждение | A | А | 1.25 | 1.25 | 1.82 | 1.82 | 1.2 | 1.2
35 | 制热输入电流 | Heating Current Input | Рабочий ток на нагрев | A | А | 1.25 | 1.25 | 1.82 | 1.82 | 1.2 | 1.2
37 | 噪声<声功率级><超强> | Sound Power Level | Уровень звуковой мощности | dB | дБ(А) | 64 | 64 | 55 | 57 | - | -
41 | 风叶类型 | Fan Type | Тип вентилятора | － |  | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Axial-flow | Axial-flow
42 | 风叶数量 | Fan Quantity | Количество лопастей | － |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1
43 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | Диаметр вентилятора | mm | мм | φ155-184.6 | φ155-184.6 | φ194.9-170 | φ194.9-170 | φ478.4-154 | φ478.4-154
45 | 电机型号 | Motor Model | Модель двигателя | － |  | FN180A-1 | FN180A-1 | FG180D | FG180D | FN100F | FN100F
46 | 电机绝缘等级 | Motor Insulation Class | Класс изоляции двигателя | － |  | B | B | F | F | B | B
47 | 电机安全等级 | Motor Safe Class | Класс безопасности двигателя | － |  | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
73 | 蒸发器翅片颜色 | Evaporator Fin Colour | Технология покрытия испарителя | － |  | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue
75 | 蒸发器规格 | Evaporator Length ×Height × Width | Размеры испарителя (длина х высота х ширина) | mm | мм | 1275×304.8×25.4 | 1275×304.8×38.1 | 1152×266.7×38.1 | 1152×308×57.15 | 2021×247.7×25.4 | 2021×247.7×25.4
78 | 过滤网 | Air Filter | Материал воздушного фильтра | － |  | полипропилен | полипропилен | - | - | полипропилен MD10 | полипропилен MD10
79 | 过滤网规格<长×宽/数量> | Air Filter Size | Размер воздушного фильта (длина х ширина/ кол-во) | mm | мм | 363.5×240.7/4 | 363.5×240.7/4 | - | - | 614×561/1 | 614×561/1
81 | 过滤网规格<厚度> | Air Filter Size | Размер воздушного фильта (толщина) | mm | мм | 4.5 | 4.5 | - | - | 22 | 22
83 | 排水管接头规格 | Drainage Connection Size | Характеристики фитинга дренажной трубы | mm | мм | φ17×1.5 | φ17×1.5 | φ26×2.5 | φ26×2.5 | φ25×1.5 | φ25×1.5
87 | 蒸发器迎风面积<平方英尺> | Evaporator Face Area | Площадь поверхности испарителя | sq.ft |  | 4.198 | 4.198 | 3.337 | 3.767 | 5.382 | 5.382
88 | 蒸发器迎风面积<平方米> | Evaporator Face Area | Площадь поверхности испарителя | m2 | м2 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.5 | 0.5
91 | 制冷工作环境温度范围 | Cooling Operation Ambient Temperature Range | Диапазон температур окружающей среды (охлаждение) | ℃ | ℃ | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16
93 | 制热工作环境温度范围 | Heating Operation Ambient Temperature Range | Диапазон температур окружающей среды (нагрев) | ℃ | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30
96 | 制冷剂类型 | Refrigerant | Тип фреона | － |  | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
112 | 外形尺寸<宽> | Dimension of Outline | Габаритные размеры (ширина) | mm | мм | 1570 | 1570 | 1400 | 1400 | 840 | 840 | 940 | 940
114 | 外形尺寸<深> | Dimension of Outline | Габаритные размеры (глубина) | mm | мм | 665 | 665 | 700 | 700 | 840 | 840 | 460 | 460
116 | 外形尺寸<高> | Dimension of Outline | Габаритные размеры (высота) | mm | мм | 235 | 235 | 300 | 300 | 290 | 290 | 820 | 820
118 | 包装箱尺寸<长> | Dimension of Carton Box | Размер коробки (длина) | mm | мм | 1726 | 1726 | 1598 | 1598 | 930 | 930 | 1080 | 1080
120 | 包装箱尺寸<宽> | Dimension of Carton Box | Размер коробки (ширина) | mm | мм | 767 | 767 | 810 | 810 | 900 | 900 | 970 | 970
122 | 包装箱尺寸<高> | Dimension of Carton Box | Размер коробки (высота) | mm | мм | 285 | 285 | 350 | 350 | 320 | 320 | 570 | 570
124 | 包装尺寸<长> | Dimension of Package | Габаритный размер упаковки (длина) | mm | мм | 1729 | 1729 | 1601 | 1601 | 933 | 933 | 1083 | 1083
126 | 包装尺寸<宽> | Dimension of Package | Габаритный размер упаковки (ширина) | mm | мм | 770 | 770 | 813 | 813 | 903 | 903 | 973 | 973
128 | 包装尺寸<高> | Dimension of Package | Габаритный размер упаковки (высота) | mm | мм | 300 | 300 | 365 | 365 | 335 | 335 | 573 | 573
130 | 净重 | Net Weight | Вес нетто | kg | кг | 43 | 45 | 53 | 55 | 34 | 34 | 97 | 103
132 | 毛重 | Gross Weight | Вес брутто | kg | кг | 50 | 52 | 60 | 62 | 41 | 41 | 109 | 115