## наружный блок
Model |  |  | 12UW | 18UW | 24UW | 36UW | 48UW | 60UW
Power Supply |  | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3
Max. Input Consumption |  | W | 1750 | 2650 | 3200 | 5100 | 6100 | 7800
Max. Current |  | A | 7.9545 | 12.0455 | 14.5455 | 12.0263 | 16.0526 | 20.5263
Capacity | Cooling | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000
|  | kW | 3.6 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 14 | 17.6
| Heating | Btu/h | 13500 | 20000 | 27500 | 40000 | 53000 | 63500
|  | kW | 3.9 | 5.8 | 8.08 | 11.7 | 15.5 | 18.5
Compressor | Model |  | PA150X2C-4FT | PA215X2CS-4KU1 | PA290X3CS-4MUI | C-SBP130H38A | C-SBP170H38A | JT170G-P8Y1
| Type |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | SCROLL | SCROLL | SCROLL
| Brand |  | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | SANYO | SANYO | DAIKIN
| Capacity | W | 3670 | 5340 | 7180 | 10900 | 14100 | 15900
| Input | W | 1245 | 1830 | 2430 | 3750 | 4750 | 4500
| Rated Current(RLA) | A | 5.75 | 8.55 | 11.4 | 6.8 | 8.68 | 8.9
| Locked Rotor Amp(LRA) | A | 29.9 | 36.8 | 61 | 66 | 63 | 59.4
| Thermal Protection temp. |  | UP3RE0596-T56 | UP3SE0391-T39 | UP14SE5145 | UP18 | UP18 | UP18WA162-46G
| Capacitor | uF | 35 | 50 | 50 | / | / | /
| Refrigerant Oil | ml | 480 | 750 | 950 | 1700 | 1700 | 1500
OutdoorFan Motor | Model |  | YDK30-6A | YDK65-6B | YDK68-6A | YDK150-6C-420 | YDK68-6-359 | YDK68-6-359
| code |  | R60020113800 | R60020207200 | R60020209700 | R60020114400 | R60020200600 | R60020200600
| Brand |  | AUX | AUX | AUX | WEITELI | WEITELI | WEITELI
| Output Power x Fan quantity | W | 30*1 | 65*1 | 68*1 | 150*1 | 68*2 | 68*2
| Capacitor | uF | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 3*2 | 3*2
| Speed | r/min | 770 | 870 | 830 | 820 | 860 | 860
Coil | a.Number Of Row |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| b.Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 20.5×12.7 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05
| c.Fin Pitch | mm | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| d.Fin Material |  | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin
| e.Tube Outside Dia.And Material | mm | φ7， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved
| f.Coil Length x Height x Width | mm | 730×492×25.4 | 760×484×38.1 | 776×660×38.1 | 889×814×38.1 | 750×1188×38.1 | 750×1188×38.1
| g.Heat Exchanging Area | ㎡ | 10.36 | 16.02 | 23.71 | 30.6625 | 38.8502 | 38.8502
Air Flow Volume |  | CFM | 1164.7059 | 1529.4118 | 1641.1765 | 1876.4706 | 3058.8235 | 3058.8235
|  | m3/h | 1980 | 2600 | 2790 | 3190 | 5200 | 5200
Noise Level |  | dB(A) | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 62
Dimension(W×D×H) | Net | mm | 760×260×540 | 800×300×590 | 800×300×690 | 903×354×857 | 945×340×1255 | 945×340×1255
| Packing | mm | 880×350×610 | 930×410×660 | 930×410×760 | 1030×410×980 | 1090×430×1370 | 1090×430×1370
Weight | Net | kg | 32 | 40 | 49 | 89 | 100 | 101
| Gross | kg | 35 | 44 | 53 | 97 | 114 | 115
Refrigerant Type/Quantity | Type |  | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| Charged Volume | g | 1160 | 1360 | 2360 | 2830 | 2890 | 3310
Design Pressure |  | MPa | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15
Refrigerant Piping | Liquid Side | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| Gas Side | mm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| Max. Length | m | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
| Max. Height | m | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Operation Temperature Range |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Ambient Temperature Range(Cooling/Heating) |  | ℃ | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24
Application Area |  | m2 | 13-21 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107
Connection Wiring | Power Wiring（Indoor） | mm2 | 3×1.5mm2 | 3×2.5mm2 | / | 3×1mm2 | 3×1mm2 | 3×1mm2
| Power Wiring（Outdoor） | mm2 | / | / | 3×4mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2
| Signal Wiring | mm2 | 3×1.5mm2+2×1mm2 | 3×2.5mm2+2×1mm2 | 3×1mm2+3×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2
Stuffing Quantity | 20/40/40H | Unit | 61/132/167 | 54/112/135 | 34/72/87 | 30/64/77 | 20/42/44 | 20/42/44

## кассеты
Model | Indoor |  | KFC12UW | KFC18UW | KFC24UW | KFC36UW | KFC48UW | KFC60UW
Power Supply |  | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3
Capacity | Cooling | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000
|  | KW | 3.6 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 14 | 17.6
| Heating | Btu/h | 13500 | 20000 | 27500 | 40000 | 53000 | 63500
|  | W | 3.9 | 5.8 | 8.08 | 11.7 | 15.5 | 18.5
Electric Data | Rated Cooling Power Input | KW | 1.19 | 1.7608 | 2.392 | 3.7722 | 4.87 | 5.7091
| Rated Heating Power Input | KW | 1.2 | 1.7957 | 2.5 | 3.5 | 5.13 | 6
| Rated Cooling Current | A | 5.45 | 8.05 | 10.94 | 7.22 | 9.32 | 12.02
| Rated Heating Current | A | 5.49 | 8.24 | 11.49 | 6.69 | 9.82 | 11.48
Performance | EER | W/W | 3.03 | 3.01 | 3.01 | 2.81 | 2.8747 | 3.08
| COP | W/W | 3.25 | 3.22 | 3.24 | 3.3429 | 3.0214 | 3.08
Indoor Fan Motor | Model |  | YDK30-6E1 | YDK30-6E1 | YDK30-6 Q | YDK45-6 Q | YDK80-6-50 Q | YDK80-6-50 Q
| Brand |  | TELING | TELING | HUATE | HUATE | KANGBAO | KANGBAO
| Output Power x Fan quantity | W | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 45*1 | 80*1 | 80*1
| Capacitor | uF | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 6
| Speed (Hi/Mi/Lo) | r/min | 920/850/750 | 920/850/750 | 500/400/320 | 650/520/450 | 685/540/450 | 685/540/450
Indoor Coil | a.Number Of Row |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| b.Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.Fin Pitch | mm | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| d.Fin Material |  | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin
| e.Tube Outside Dia.and Material | mm | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved
| f.Coil Length x Height x Width | mm | 1160×164×25.4 | 1160×164×25.4 | 2142×205×25.4 | 2142×205×25.4 | 2142×246×25.4 | 2142×246×25.4
| g.Heat Exchanging Area | m2 | 4.34 | 5.76 | 10.025 | 12.7597 | 15.5952 | 15.5952
Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 620/496/434 | 900/720/630 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41
| External Static Pressure | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Net Dimension (W*H*D) | mm | 615×615×263 | 615×615×263 | 835×835×240 | 835×835×240 | 835×835×280 | 835×835×280
| Packing Dimension (W*H*D) | mm | 700×700×330 | 700×700×330 | 910×910×320 | 910×910×320 | 910×910×360 | 910×910×360
| Net Weight | Kg | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 23
| Gross Weight | Kg | 21 | 21 | 27 | 27 | 30 | 30
Panel | Net Dimension (W*H*D) | mm | 650×650×55 | 650×650×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55
| Packing Dimension (W*H*D) | mm | 710×710×80 | 710×710×80 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100
| Net weight | Kg | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5
| Gross weight | Kg | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| Gas Side | mm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| Max. Refrigerant Pipe Length | m | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
| Max. Difference In Level | m | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Operation Temperature Range |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Ambient Temperature Range(Cooling/Heating) |  | ℃ | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24
Application Area |  | m2 | 13-21 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107
Connection Wiring | Power Wiring( Indoor) | mm2 | 3×1.5mm2 | 3×2.5mm2 | / | 3×1mm2 | 3×1mm2 | 3×1mm2
| Power Wiring( Outdoor) | mm2 | / | / | 3×4mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2
| Signal Wiring | mm2 | 3×1.5mm2+2×1mm2 | 3×2.5mm2+2×1mm2 | 3×1mm2+3×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2
Wireless Remote Controller |  |  | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E
Qty’per 20’& 40’&40HQ(Only For Reference) |  | Set | 61/132/167 | 54/112/135 | 34/72/87 | 30/64/77 | 20/42/44 | 20/42/44
Remark:The above designs and specifications are subject to change of product improvement without prior notice.

## подпотолочники
Model | Indoor |  | KFF12UW | KFF18UW | KFF24UW | KFF36UW | KFF48UW | KFF60UW
Power Supply |  | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3
Capacity | Cooling | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000
|  | kW | 3.6 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 14 | 17.6
| Heating | Btu/h | 13500 | 20000 | 27500 | 40000 | 51000 | 63500
|  | kW | 3.9 | 5.8 | 8.08 | 11.7 | 15 | 18.5
Electric Data | Rated Cooling Power Input | kW | 1.125 | 1.7208 | 2.1752 | 3.7722 | 4.87 | 5.7091
| Rated Heating Power Input | kW | 1.1471 | 1.7009 | 2.5062 | 3.5 | 5.13 | 5.97
| Rated Cooling Current | A | 5.17 | 7.87 | 9.98 | 7.22 | 9.32 | 10.93
| Rated Heating Current | A | 5.26 | 7.78 | 11.49 | 6.69 | 9.82 | 11.48
Performance | EER | W/W | 3.19 | 3.08 | 3.31 | 2.81 | 2.8747 | 3.08
| COP | W/W | 3.39 | 3.41 | 3.232 | 3.3429 | 2.92 | 3.08
Indoor Fan Fotor | Model |  | YSK-40W-4 | YSK-40W-4 | YSK-70W-4 | YSK-70W-4 | YSK-105W-4 | YSK-105W-4
| Brand |  | HUATE | HUATE | HUATE | HUATE | HUATE | HUATE
| Output Power x Fan quantity | W | 40*1 | 40*1 | 70*1 | 70 | 105 | 105
| Capacitor | uF | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 4
| Speed (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1300/1010/900 | 1300/1010/900 | 1380/1100/970 | 1380/1100/970 | 1380/1100/970 | 1380/1100/970
Indoor Coil | a.Number Of Row |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| b.Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 22×19.05 | 25.4×22 | 25.4×22
| c.Fin Spacing | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| d.Fin Material |  | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin
| e.Tube Outside Dia.and Material | mm | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved | φ9.52， Inner grooved | φ9.52， Inner grooved
| f.Coil Length x Height x Width | mm | 570×246×25.4 | 570×246×38.1 | 950×246×38.1 | 950×264×57.15 | 1333×220×38.1 | 1333×220×38.1
| g.Heat Exchanging Area | m2 | 4 | 6 | 10 | 14.56 | 16.36 | 16.36
Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 620/496/434 | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/36/30 | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | 51/48/42
| External Static Pressure | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Net Dimension (W*H*D) | mm | 929×660×205 | 929×660×205 | 1280×660×205 | 1280×660×205 | 1631×660×205 | 1631×660×205
| Packing Dimension (W*H*D) | mm | 1010×720×280 | 1010×720×280 | 1360×720×280 | 1360×720×280 | 1710×720×280 | 1710×720×280
| Net Weight | Kg | 27 | 27 | 34 | 34 | 44 | 44
| Gross Weight | Kg | 30 | 30 | 39 | 39 | 49 | 49
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| Gas Side | mm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| Max. Refrigerant Pipe Length | m | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
| Max. Difference In Level | m | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Operation Temperature Range |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Ambient Temperature Range(Cooling/Heating) |  | ℃ | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24
Application Area |  | m2 | 13-21 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107
Connection Wiring | Power Wiring( Indoor) | mm2 | 3×1.5mm2 | 3×2.5mm2 | / | 3×1mm2 | 3×1mm2 | 3×1mm2
| Power Wiring( Outdoor) | mm2 | / | / | 3×4mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2
| Signal Wiring | mm2 | 3×1.5mm2+2×1mm2 | 3×2.5mm2+2×1mm2 | 3×1mm2+3×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2
Wireless Remote Controller |  |  | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E | YKR-H/009E
Qty’per 20’& 40’&40HQ(Only For Reference) |  | Set | 60/129/162 | 54/114/142 | 40/80/114 | 32/67/92 | 20/41/43 | 20/41/43

## канальники
Model | Indoor |  | KFD18UW | KFD24UW | KFD36UW | KFD48UW | KFD60UW
Power Supply |  | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3
Capacity | Cooling | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000
|  | kW | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 14 | 17.6
| Heating | Btu/h | 20000 | 27500 | 40000 | 53000 | 63500
|  | kW | 5.8 | 8.08 | 11.7 | 15.5 | 18.5
Electric Data | Rated Cooling Power Input | kW | 1.732 | 2.236 | 3.7324 | 4.87 | 5.7091
| Rated Heating Power Input | kW | 1.6959 | 2.3478 | 3.5 | 5.13 | 6
| Rated Cooling Current | A | 7.92 | 10.25 | 7.14 | 9.32 | 10.92
| Rated Heating Current | A | 7.78 | 10.76 | 6.79 | 9.82 | 11.48
Performance | EER | W/W | 3.06 | 3.21 | 2.84 | 2.8747 | 3.08
| COP | W/W | 3.41 | 3.45 | 3.34 | 3.0214 | 3.08
Indoor Fan Fotor | Model |  | YSK100-4 | YSK160-4 | YSK180-4 | YSK180-4 | YSK180-4
| Brand |  | KANGBAO | KANGBAO | KANGBAO | KANGBAO | KANGBAO
| Output Power x Fan quantity | W | 100*1 | 160 | 180*1 | 180*1 | 180*1
| Capacitor | uF | 3 | 2.5 | 6 | 6 | 6
| Speed (Hi/Mi/Lo) | r/min | 960/860/840 | 1050/1000/910 | 1200/1120/1060 | 1200/1120/1060 | 1200/1120/1060
Indoor Coil | a.Number Of Row |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| b.Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 25.4×22 | 25.4×22
| c.Fin Spacing | mm | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6
| d.Fin Material |  | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin
| e.Tube Outside Dia.and Material | mm | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved | φ7， Inner grooved
| f.Coil Length x Height x Width | mm | 625×369×25.4 | 625×369×38.1 | 625×369×38.1 | 985×369×38.1 | 985×369×38.1
| g.Heat Exchanging Area | m2 | 6.9626 | 9.8407 | 10.444 | 15.56 | 15.56
Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1000/800/700 | 1400/1120/980 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2800/2240/1960
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 44/41/35 | 47/44/38 | 50/47/41 | 53/50/44 | 53/50/44
| External Static Pressure | Pa | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80
| Net Dimension (W*H*D) | mm | 890×785×290 | 890×785×290 | 890×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290
| Packing Dimension (W*H*D) | mm | 1100×870×360 | 1100×870×360 | 1100×870×360 | 1460×870×360 | 1460×870×360
| Net Weight | Kg | 32 | 32 | 34 | 50 | 50
| Gross Weight | Kg | 38 | 38 | 40 | 56 | 56
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| Gas Side | mm | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| Max. Refrigerant Pipe Length | m | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
| Max. Difference In Level | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Operation Temperature Range |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Ambient Temperature Range(Cooling/Heating) |  | ℃ | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24 | -5~49/-15~24
Application Area |  | m2 | 21-35 | 28-47 | 42-70 | 56-93 | 64-107
Connection Wiring | Power Wiring( Indoor) | mm2 | 3×2.5mm2 | / | 3×1mm2 | 3×1mm2 | 3×1mm2
| Power Wiring( Outdoor) | mm2 | / | 3×4mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2 | 5×2.5mm2
| Signal Wiring | mm2 | 3×2.5mm2+2×1mm2 | 3×1mm2+3×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2 | 2×1mm2
Wireless Remote Controller |  |  | G-XK-HCE3 | G-XK-HCE3 | G-XK-HCE3 | G-XK-HCE3 | G-XK-HCE3
Qty’per 20’& 40’&40HQ(Only For Reference) |  | Set | 39/81/100 | 32/74/92 | 30/65/79 | 20/42/42 | 20/42/42