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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством пульта дистанционного управления проводного промышленного назначения XK46 (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc195523106] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Пульт дистанционного управления проводной
промышленного назначения

	Модель изделия
	XK46

	Артикул изделия
	XK46

	Описание
	Управление работой внутренних блоков мультизональной системы кондиционирования

	Назначение
	Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	7 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.02113/24 
от 12.07.2024 по 11.07.2029

	Изготовитель
	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 

	Торговая марка изделия
	Pioneer

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref69937519][bookmark: _Toc195523107]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc195523108]2.1.1 Описание изделия

Пульт дистанционного управления XK46 проводной предназначен для управления внутренними блоками сплит-систем, мульти-сплит систем и мультизональных систем Pioneer.
Изделие оснащено подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы. 
Проводной пульт представляет собой универсальную модель, которая подходит для нескольких
типов кондиционеров.  Некоторые функции, представленные на пульте и описанные в руководстве по монтажу и эксплуатации, не предусмотрены в ряде моделей. Если какая-либо функция не предусмотрена в модели внутреннего блока, то пользователь не сможет активировать ее с помощью пульта управления. Более подробная информация приводится в руководстве по монтажу и эксплуатации оборудования. 
Приемник ИК сигналов предусмотрен на внутреннем блоке или на проводном пульте. При работе необходимо руководствоваться видом самого оборудования.
Если с беспроводного пульта регулировать температурную уставку в автоматическом режиме, то проводной пульт получит сигнал и будет далее использовать полученную уставку в автоматическом режиме.
При подключении внутреннего блока к проводному пульту внутренний блок сам определяет, какое значение выводить на дисплей. Если некоторые пиктограммы не горят, а некоторые светятся, то это нормально.

Функции:
· Индикация и настройка системного времени, 24-часовой таймер;
· 7 скоростей вентилятора, автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи;
· [bookmark: _GoBack]Функция сна, вентиляция, тихий режим, подсветка дисплея, энергосбережение, осушение, авторестарт, низкотемпературное осушение, теплый старт, напоминание о необходимости очистки фильтра;
· Главный или вспомогательный проводной пульт, возможность одновременного управления несколькими внутренними блоками (до 16 шт.);
· Запрос температуры наружного воздуха, прием сигнала от инфракрасного пульта;
· Просмотр и настройка параметров системы.
 Режимы: автоматический, охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев.


[bookmark: _Toc195523109]2.1.2 Принцип работы

Изделие позволяет выбирать и изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры. 

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1

[bookmark: _Toc195523110]2.1.3 Основные технические характеристики 
Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2
Таблица 2

	Вид
	-
	Аксессуар

	Вес нетто
	кг
	0,2

	Вес брутто
	кг
	0,43

	Размер упаковки
	мм
	165 х 150 х 38

	Размер пульта
	мм
	112 х 112 х 22

	Наличие памяти
	
	Есть

	Возможность программирования
	
	Есть

	Напряжение питания
	В
	24

	Источник питания
	-
	Плата контроллера внутреннего блока




[bookmark: _Toc195523111]2.1.4 Требования к монтажу изделия

Поэтапная процедура установки проводного пульта:
1. Перед началом работ питание внутреннего блока необходимо отключить;
2. Пропустить двужильный кабель "витая пара" через отверстие в стене, затем – через отверстие в тыльной панели проводного пульта;
3. Закрепить тыльную панель проводного пульта на поверхности стены и саморезом ST3.9X25 MA зафиксировать ее;
4. Подключить двужильный провод типа "витая пара" к контактам H1 и H2; закрутить винты;
5. Уложить кабель в канавку с левой стороны и закрыть крышку пульта. Примечание: если диаметр выбранного коммуникационного кабеля слишком велик, то для удобства можно счистить с него слой оплетки.
Схема монтажа проводного пульта представлена на рисунке 2.
[image: ]

Рисунок 2
[bookmark: _Toc195523112]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж проводного пульта с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3
[bookmark: _Toc195523113]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4
3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Ref73360033][bookmark: _Toc195523114][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Основание проводного пульта
	1

	2. Лицевая панель проводного пульта
	1

	3. Саморез ST3.9X25 MA
	3

	4. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


	
































4 [bookmark: _Toc195523115] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на проводные пульты Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
















5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Ref73354045][bookmark: _Ref73360044][bookmark: _Toc195523116] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Ref73360051][bookmark: _Toc195523117]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Пульт дистанционного управления проводной
 
       типа:                   XK46
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
					



Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Ref73360058][bookmark: _Toc195523118]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Пульт дистанционного управления проводной

               типа:                  XK46
                        (наименование модели)                   (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184] 
8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Ref73360065][bookmark: _Toc195523119]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Ref73360071][bookmark: _Toc195523120] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]
Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами.
Запрещается ронять, бросать и часто разбирать пульты.
Запрещается прикасаться к пультам мокрыми руками.
Проводной пульт запрещается устанавливать вблизи горячих объектов и источников брызг.
Проводной пульт запрещается устанавливать вблизи окон. 
Если расположить два пульта рядом, их работа может быть нарушена из-за взаимных помех.
Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.
Все внутренние блоки системы кондиционирования должны подключаться к единой сети электропитания. 
В одной коммуникационной сети должен быть только один ведущий внутренний блок. Остальные будут ведомыми.
Режим работы системы определяется режимом работы ведущего внутреннего блока. Ведущий внутренний блок может работать в любом режиме, при этом ведомый блок не может работать в режиме, который бы конфликтовал с работой ведущего блока. 
Если ведущий внутренний блок начинает работать в режиме, конфликтующем с режимом ведомого блока, то ведомый блок автоматически переключится в режим ведущего блока. 
Если работой одного и более внутренних блоков управляет два проводных пульта, адреса проводных пультов должны различаться.
При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут
привести к некорректной работе кондиционера. 
Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей
с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.
Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

[bookmark: _Toc195523121]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref69937582][bookmark: _Ref73096586][bookmark: _Ref73354089][bookmark: _Ref73360085][bookmark: _Toc195523122] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
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	[bookmark: _Toc14172323]Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















12 [bookmark: свор][bookmark: _Toc195523124] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
3
XK46.ПС


Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
5
XK46.ПС



image2.png
woowe | sieep e | wooe
v A

o | TmER  swiG | onorr




image3.png




image4.png
528

==y}

Sy )

Pasmepsi yxasaHel 8 MM,




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
X




image10.png




image11.emf

image1.png
nuun
nuun
U.nnu
UnNnv




